## Лист3
Максимальная Загрузка фидеров по 2016г.
№ | наименование | Уставка | Уставка | Загрузка | Загрузка фидера в %
п.п. | фидера | ОИК мах | ОИК min | фидера факт.макс. | от мин. уставки
2016г
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10
1 | 04-04 | 290 | 240 | 124 | 51.6667
2 | 04-05 | 195 | 150 | 82 | 54.6667
3 | 04-07 | 240 | 180 | 115 | 63.8889
4 | 04-08 | 188 | 157 | 112 | 71.3376
5 | 04-10 | 273 | 238 | 81 | 34.0336
6 | 04-13 | 276 | 230 | 75 | 32.6087
7 | 04-16 | 276 | 230 | 118 | 51.3043
8 | 04-28 | 260 | 226 | 98 | 43.3628
9 | 04-31 | 188 | 157 | 30 | 19.1083
10 | 04-33 | 218 | 182 | 87 | 47.8022
11 | 04-34 | 330 | 270 | 118 | 43.7037
12 | 04- 3 6 | 188 | 157 | 40 | 25.4777
13 | 04- 3 7 | 290 | 240 | 104 | 43.3333
14 | 04-38 | 260 | 200 | 102 | 51
15 | 04-39 | 386 | 289 | 82 | 28.3737
16 | 11-02 | 284 | 238 | 120 | 50.4202
17 | 11-04 | 327 | 273 | 166 | 60.8059
18 | 11-08 | 290 | 240 | 34 | 14.1667
19 | 11-13 | 327 | 273 | 135 | 49.4505
20 | 11-15 | 284 | 238 | 155 | 65.1261
21 | 11-17 | 327 | 273 | 183 | 67.033
22 | 11-19 | 188 | 157 | 64 | 40.7643
23 | 11-20 | 188 | 157 | 35 | 22.293
24 | 11-21 | 284 | 238 | 110 | 46.2185
25 | 11-35 | 284 | 238 | 135 | 56.7227
26 | 11-36 | 218 | 182 | 147 | 80.7692
27 | 11-37 | 327 | 273 | 184 | 67.3993
28 | 11-39 | 218 | 182 | 90 | 49.4505
29 | 11-43 | 218 | 182 | 68 | 37.3626
30 | 11-40 | 204 | 170 | 115 | 67.6471
31 | 11-45 | 257 | 215 | 91 | 42.3256
32 | 11-47 | 280 | 250 | 205 | 82
33 | 11-49 | 257 | 215 | 201 | 93.4884
34 | 12-08 | 218 | 182 | 25 | 13.7363
35 | 12-18 | 218 | 182 | 3 | 1.6484
36 | 12-21 |  |  | нет показ. | нет показ.
37 | 12-26 | 264 | 202 | 31 | 15.3465
38 | 12-27 | 218 | 182 | 98 | 53.8462
39 | 12-29 | 292 | 225 | 99 | 44
40 | 12-34 | 188 | 157 | 115 | 73.2484
41 | 70-52 | 240 | 200 | 73 | 36.5
42 | 70-13 | 240 | 200 | нет показ. | нет показ.
43 | 70-18 | 200 | 170 | 89 | 52.3529
44 | 70-24 | 240 | 200 | 65 | 32.5
45 | 70-11 | 240 | 200 | 41 | 20.5
46 | 70-17 | 159 | 133 | 69 | 51.8797
47 | 70-21 |  |  | 0
48 | 70-34 |  |  | 20
49 | 70-41 | 240 | 200 | 7 | 3.5
50 | 70-46 | 200 | 170 | 17 | 10
51 | 37-01 | 200 | 155 | нет показ. | нет показ.
52 | 37-04 | 200 | 155 | нет показ. | нет показ.
53 | 37-07 | 200 | 155 | нет показ. | нет показ.
54 | 45-05 |  |  | показаний ОИК нет
55 | 45-15 |  |  | показаний ОИК нет
56 | 701-03 |  |  | 7
57 | 701-04 |  |  | 14
58 | 701-15 |  |  | 16
59 | 701-16 |  |  | 11
60 | 711-05 |  |  | показаний ОИК нет
61 | 711-07 |  |  | показаний ОИК нет
62 | 711-09 |  |  | показаний ОИК нет
63 | 711-19 |  |  | показаний ОИК нет
64 | 711-21 |  |  | показаний ОИК нет
65 | 711-23 |  |  | показаний ОИК нет
66 | 711-25 |  |  | показаний ОИК нет
Примечание:Нагрузки фидеров взяты без учета нагрузок при подготовке ремонтных схем
эл. снабжения
Исп. Зарипова Л.Т.
Гл. инженер
Ст. инженер ОДС