Сведения «05» с 20 по 26 октября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:
1) 20.10.2025г. в 10час. 37мин. при производстве земляных работ бригадой ОКВК была повреждена КЛ-6кВ ф.11-39/070. Без электроэнергии остались потребители 24мкр, улицы Кувыкина. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 10час. 58мин. 
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:
1) 21.10.25г. в 20час 45мин ул. Транспортная, 3 – монтаж дополнительного зажима нулевого провода на фасаде, до 21час. 20мин.
2) 22.10.25г. в 01час 40мин ул. Крупской, 34 - устранение слабого контакта на опоре, до 02час 04мин.
3) 24.10.25г. в 15час 00мин ул. Бунина, 2 – устранение слабого контакта на опоре, до 15час. 20мин.
4) 25.10.25г. в 15час 04мин 37мкр, ул.3, дом 5А – устранение слабого контакта на опоре, до 15час. 48мин
      - Выполнили 6 заявок в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
