Сведения «05» с 20 апреля по 26 апреля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 15 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 15 случаев:
1) 20.04.26г. в 19час 20мин ул. Трипольского, 8- неисправность у потребителя, до 19 час 50 мин.
2) 20.04.26г. в 20час 15мин ул.Центральная,12 устранили слабый контакт на фасаде до 20 час 33 мин.
3) 20.04.26г. в 21час 15мин ул. Островского, 80 – устранили слабый контакт на фасаде, до 21час 33мин.
4) 21.04.26г. в 11час. 25мин. ул.Рабочая,25 – неисправность у потребителя, до 11час 34мин.
5) 21.04.26г. в 17час. 20мин. ул. Муллаяна,65 неисправность у потребителя, до 17час. 30мин.
6) 22.04.26г. в 17час 40мин СНТ Дубки-2, уч.92 – заменили зажим на опоре, до 18 час 23 мин.
7) 23.04.26г. в 20час. 30мин. ул. Пирогова,15/1 – устранили обрыв эл.ввода, до 21час 23мин.
8) 24.04.26г. в 10час 22мин ул. Фиолетова, 8- неисправность у потребителя, до 10 час 39 мин.
9) 24.04.26г. в 19час 30мин ул. Красноармейская,1А – заменили АВ , до 20 час 15 мин.
10) 25.04.26г. в 10час 07мин ул. Строительная,72- заменили АВ, до 10 час 35 мин.
11) 25.04.26г. в 14час 55мин ТП-046 ф.Репина четная, включили АВ- до 15 час 01 мин.
12) 25.04.26г. в 15час 17мин ТП-02 ф.Чекмарева, заменили ПН ф.А- до 15 час 21 мин.
13) 25.04.26г. в 21час 25мин ул. 1 пр.Матросова, 2А- неисправность у потребителя, до 21 час 34 мин.
14) 25.04.26г. в 23час 26мин ул. Свободы, 1Г- неисправность у потребителя, до 23 час 52 мин.
15) 25.04.26г. в 13час.40мин. Отключение КВЛ-6кВ ф.28-29 (управление Башнефть Добыча) мкр. Радужный, до 18час.57мин.

    - Выполнили 8 заявок в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
