Сведения «05» с 8 июня по 14 июня 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 3 заявки:
1) 10.06.26г. в 20час 55мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.ПС-110кВ «Городская-ОЭС» ф.04-28/ТП-05, произошло аварийное отключение ф.04-28, без эл.энергии остались жители старой части города. Эл. снабжение переведено на резервный источник питания в 21час.55мин.
2) 13.06.26г. в 05час 59мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.ПС-110кВ «Автоприбор» ф.70-11/1РЛНД ф.70-11, произошло аварийное отключение ф.70-11, без эл.энергии остались часть жителей 34 и 29 мкр. . Эл. снабжение переведено на резервный источник питания в 06час.34мин.

3)14.06.26г. в 19час 36мин. из-за выхода из строя опорного изолятора на РЛН ф.02-23/195 аварийно отключился ЛЭП-6кВ ф.02-23. Без эл. энергии потребители пос. Туркменево. Эл. снабжение восстановлено в 22час.23мин.

 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 9 случаев:
1) 08.06.26г. в 00час 52мин ул. Машиностроителей 73 – неисправность у потребителя, до 02час 26мин.
2) 08.06.26г. в 15час 55мин ул. Канкаева 18 – неисправность у потребителя, до 16час 10мин.
3) 09.06.26г. в 09час 35мин ул. Россиская 40 – замена АВ в ЩУ на опоре, до 09час 55мин.
4) 10.06.26г. в 12час 01мин ул. кольцо С.Батыра 10 – устранили слабый контакт на фасаде, до 12час 24мин.
5) 10.06.26г. в 14час 50мин ул. Мира 1 – устранили слабый контакт на фасаде, до 15час 26мин.
6) 10.06.26г. в 16час 54мин ТП-073 РУ-0.4кВ ф.Тукаева – заменили сгоревший ПН, до 16час 57мин.
7) 10.06.26г. в 17час 26мин ТП-022 РУ-0.4кВ ф.Бакинская – заменили сгоревший ПН, до 17час 31мин.
8) 10.06.26г. в 23час 00мин ул. 1проезд Южной 7 – неисправность у потребителя, до 23час 15мин.
9) 11.06.26г. в 20час 27мин РП-10 РУ-0.4кВ ф.34мкр.дом 8 – заменили сгоревший ПН, до 20час 32мин
    - Выполнили 5 заявок в сетях уличного освещения города                                   
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