## новая
Утверждаю:
Гл. инженер АО "ОЭС"
___________И.Г.Тухбатуллин
"____"_________2025г.
Коэффициент загрузки силовых трансформаторов по зимним замерам на 2025г.
| №ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | I, А | Р на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  |  | по 0,4кВ | по 6кВ | ТП (кВА) | кВА | расч.
1 | 01 |  | 0,4 | 16 | 1.0667 | #VALUE! | 400 | #VALUE!
2 | 02 |  | 0.4 | 117 | 7.8 | 81.0576 | 400 | 20.26%
3 | 03 | Т-1 | 0.4 | 283 | 18.8667 | 196.0624 | 400 | 49.02%
4 |  | Т-2 | 0.4 | 168 | 11.2 | 116.3904 | 400 | 29.1%
5 | 04 |  | 0.4 | 309 | 20.6 | 214.0752 | 400 | 53.52%
6 | 05 | Т-1 | 0.4 | 52 | 3.4667 | 36.0256 | 250 | 14.41%
7 |  | Т-2 | 0.4 | 60 | 4 | 41.568 | 160 | 25.98%
8 | 06 |  | 0.4 | 168 | 11.2 | 116.3904 | 250 | 46.56%
9 | 08 |  | 0.4 | 273 | 18.2 | 189.1344 | 400 | 47.28%
10 | 09 |  | 0.4 | 325 | 21.6667 | 225.16 | 400 | 56.29%
11 | 010 |  | 0.4 | 234 | 15.6 | 162.1152 | 400 | 40.53%
12 | 011 |  | 0.4 | 168 | 11.2 | 116.3904 | 400 | 29.1%
13 | 012А | Т-1 | 0.4 | 332 | 22.1333 | 230.0096 | 320 | 71.88%
14 |  | Т-2 | 0.4 | 357 | 23.8 | 247.3296 | 400 | 61.83%
15 | 013 | Т-1 | 0.4 | 39 | 2.6 | 27.0192 | 315 | 8.578%
16 |  | Т-2 | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 100 | 16.63%
17 | 013А | Т-1 | 0.4 | 95 | 6.3333 | 65.816 | 630 | 10.45%
18 |  | Т-2 | 0.4 | 41 | 2.7333 | 28.4048 | 630 | 4.509%
19 | 014А | Т-1 | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 630 | 17.59%
20 |  | Т-2 | 0.4 | 92 | 6.1333 | 63.7376 | 630 | 10.12%
21 | 015 | Т-1 | 0.4 | 59 | 3.9333 | 40.8752 | 400 | 10.22%
22 |  | Т-2 | 0.4 | 49 | 3.2667 | 33.9472 | 400 | 8.487%
23 | 016 | Т-1 | 0.4 | 158 | 10.5333 | 109.4624 | 630 | 17.37%
24 |  | Т-2 | 0.4 | 116 | 7.7333 | 80.3648 | 630 | 12.76%
25 | 017 |  | 0.4 | 310 | 20.6667 | 214.768 | 315 | 68.18%
26 | 018 | Т-1 | 0.4 | 256 | 17.0667 | 177.3568 | 630 | 28.15%
27 |  | Т-2 | 0.4 | 172 | 11.4667 | 119.1616 | 630 | 18.91%
28 | 019 | Т-1 | 0.4 | 62 | 4.1333 | 42.9536 | 100 | 42.95%
29 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 19 |  | 0.4 | 164 | 10.9333 | 113.6192 | 180 | 63.12%
31 | 020 | Т-1 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
32 |  | Т-2 | 0.4 | 29 | 1.9333 | 20.0912 | 400 | 5.023%
33 | 021 | Т-1 | 0.4 | 227 | 15.1333 | 157.2656 | 400 | 39.32%
34 |  | Т-2 | 0.4 | 219 | 14.6 | 151.7232 | 400 | 37.93%
35 | 21 |  | 0.4 | 338 | 22.5333 | 234.1664 | 400 | 58.54%
36 | 022 |  | 0.4 | 236 | 15.7333 | 163.5008 | 250 | 65.4%
37 | 023 |  | 0.4 | 170 | 11.3333 | 117.776 | 250 | 47.11%
38 | 024 | Т-1 | 0.4 | 121 | 8.0667 | 83.8288 | 180 | 46.57%
39 |  | Т-2 | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 180 | 9.237%
40 | 025 | Т-1 | 0.4 | 149 | 9.9333 | 103.2272 | 630 | 16.39%
41 |  | Т-2 | 0.4 | 143 | 9.5333 | 99.0704 | 250 | 39.63%
42 | 026 |  | 0.4 | 239 | 15.9333 | 165.5792 | 400 | 41.39%
43 | 027 | Т-1 | 0.4 | 69 | 4.6 | 47.8032 | 180 | 26.56%
44 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0%
45 | 028 | Т-1 | 0.4 | 211 | 14.0667 | 146.1808 | 320 | 45.68%
46 |  | Т-2 | 0.4 | 203 | 13.5333 | 140.6384 | 400 | 35.16%
47 | 29 |  | 0.4 | 183 | 12.2 | 126.7824 | 250 | 50.71%
48 | 029 | Т-1 | 0.4 | 178 | 11.8667 | 123.3184 | 320 | 38.54%
49 |  | Т-2 | 0.4 | 131 | 8.7333 | 90.7568 | 320 | 28.36%
50 | 030 | Т-1 | 0.4 | 212 | 14.1333 | 146.8736 | 400 | 36.72%
51 |  | Т-2 | 0.4 | 143 | 9.5333 | 99.0704 | 400 | 24.77%
52 | 031 | Т-1 | 0.4 | 278 | 18.5333 | 192.5984 | 400 | 48.15%
53 |  | Т-2 | 0.4 | 154 | 10.2667 | 106.6912 | 400 | 26.67%
54 | 032 | Т-1 | 0.4 | 246 | 16.4 | 170.4288 | 400 | 42.61%
55 | 32 |  | 0.4 | 119 | 7.9333 | 82.4432 | 315 | 26.17%
56 | 33 |  | 0.4 | 387 | 25.8 | 268.1136 | 400 | 67.03%
57 | 033 | Т-1 | 0.4 | 150 | 10 | 103.92 | 630 | 16.5%
58 |  | Т-2 | 0.4 | 195 | 13 | 135.096 | 630 | 21.44%
59 | 034 |  | 0.4 | 361 | 24.0667 | 250.1008 | 320 | 78.16%
60 | 035 |  | 0.4 | 233 | 15.5333 | 161.4224 | 400 | 40.36%
61 | 036 |  | 0.4 | 546 | 36.4 | 378.2688 | 630 | 60.04%
62 | 037 | Т-1 | 0.4 | 313 | 20.8667 | 216.8464 | 400 | 54.21%
63 |  | Т-2 | 0.4 | 72 | 4.8 | 49.8816 | 400 | 12.47%
64 | 038 |  | 0.4 | 272 | 18.1333 | 188.4416 | 320 | 58.89%
65 | 039 | Т-1 | 0.4 | 52 | 3.4667 | 36.0256 | 250 | 14.41%
66 |  | Т-2 | 0.4 | 220 | 14.6667 | 152.416 | 250 | 60.97%
67 | 040 |  | 0.4 | 19 | 1.2667 | 13.1632 | 100 | 13.16%
68 | 041 | Т-1 | 0.4 | 104 | 6.9333 | 72.0512 | 250 | 28.82%
69 |  | Т-2 | 0.4 | 161 | 10.7333 | 111.5408 | 250 | 44.62%
70 | 41 | Т-1 | 0.4 | 11 | 0.73333 | 7.6208 | 1000 | 0.7621%
71 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0%
72 | 042 | Т-1 | 0.4 | 218 | 21.8 | 151.0304 | 400 | 37.76%
73 |  | Т-2 | 0.4 | 1291 | 129.1 | 894.4048 | 1000 | 89.44%
74 | 044 |  | 0.4 | 284 | 18.9333 | 196.7552 | 400 | 49.19%
75 | 045 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
76 |  | Т-2 | 0.4 | 83 | 5.5333 | 57.5024 | 320 | 17.97%
77 | 046 |  | 0.4 | 138 | 9.2 | 95.6064 | 250 | 38.24%
78 | 047 |  | 0.4 | 216 | 14.4 | 149.6448 | 250 | 59.86%
79 | 048 | Т-1 | 0.4 | 137 | 9.1333 | 94.9136 | 320 | 29.66%
80 |  | Т-2 | 0.4 | 230 | 15.3333 | 159.344 | 400 | 39.84%
81 | 049 |  | 0.4 | 368 | 24.5333 | 254.9504 | 400 | 63.74%
82 | 050 | Т-1 | 0.4 | 198 | 13.2 | 137.1744 | 400 | 34.29%
83 |  | Т-2 | 0.4 | 304 | 20.2667 | 210.6112 | 630 | 33.43%
84 | 051 | Т-1 | 0.4 | 218 | 14.5333 | 151.0304 | 250 | 60.41%
85 |  | Т-2 | 0.4 | 165 | 11 | 114.312 | 400 | 28.58%
86 | 52 |  | 0.4 | 142 | 9.4667 | 98.3776 | 160 | 61.49%
87 | 052 |  | 0.4 | 178 | 11.8667 | 123.3184 | 250 | 49.33%
88 | 053 | Т-1 | 0.4 | 353 | 23.5333 | 244.5584 | 400 | 61.14%
89 |  | Т-2 | 0.4 | 370 | 24.6667 | 256.336 | 400 | 64.08%
90 | 054 |  | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 320 | 41.13%
91 | 055А | Т-1 | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 250 | 27.71%
92 |  | Т-2 | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 250 | 44.34%
93 | 056 |  | 0.4 | 281 | 18.7333 | 194.6768 | 400 | 48.67%
94 | 057 |  | 0.4 | 217 | 14.4667 | 150.3376 | 315 | 47.73%
95 | 058 | Т-1 | 0.4 | 311 | 20.7333 | 215.4608 | 250 | 86.18%
96 |  | Т-2 | 0.4 | 195 | 13 | 135.096 | 250 | 54.04%
97 | 059 |  | 0.4 | 159 | 10.6 | 110.1552 | 250 | 44.06%
98 | 060 |  | 0.4 | 201 | 13.4 | 139.2528 | 320 | 43.52%
99 | 061 |  | 0.4 | 157 | 10.4667 | 108.7696 | 400 | 27.19%
100 | 062 |  | 0.4 | 211 | 14.0667 | 146.1808 | 400 | 36.55%
101 | 063 | Т-1 | 0.4 | 518 | 34.5333 | 358.8704 | 630 | 56.96%
102 |  | Т-2 | 0.4 | 390 | 26 | 270.192 | 630 | 42.89%
103 | 064 |  | 0.4 | 64 | 4.2667 | 44.3392 | 180 | 24.63%
104 | 065 |  | 0.4 | 0.5 | 0.033333 | 0.3464 | 25 | 1.386%
105 | 066 |  | 0.4 | 443 | 29.5333 | 306.9104 | 400 | 76.73%
106 | 067 | Т-1 | 0.4 | 290 | 19.3333 | 200.912 | 250 | 80.36%
107 |  | Т-2 | 0.4 | 92 | 6.1333 | 63.7376 | 250 | 25.5%
108 | 069 | Т-1 | 0.4 | 114 | 7.6 | 78.9792 | 320 | 24.68%
109 |  | Т-2 |  |  | 0 | 0
110 | 070 | Т-1 | 0.4 | 216 | 14.4 | 149.6448 | 400 | 37.41%
111 |  | Т-2 | 0.4 | 84 | 5.6 | 58.1952 | 400 | 14.55%
112 | 071 | Т-1 | 0.4 | 90 | 6 | 62.352 | 160 | 38.97%
113 |  | Т-2 | 0.4 | 76 | 5.0667 | 52.6528 | 250 | 21.06%
114 | 072 | Т-1 | 0.4 | 119 | 7.9333 | 82.4432 | 250 | 32.98%
115 |  | Т-2 | 0.4 | 45 | 3 | 31.176 | 250 | 12.47%
116 | 073 | Т-1 | 0.4 | 3 | 0.2 | 2.0784 | 400 | 0.5196%
117 | 074 |  | 0.4 | 187 | 12.4667 | 129.5536 | 400 | 32.39%
118 | 075 |  | 0.4 | 140 | 9.3333 | 96.992 | 400 | 24.25%
119 | 076 | Т-1 | 0.4 | 253 | 16.8667 | 175.2784 | 630 | 27.82%
120 |  | Т-2 | 0.4 | 238 | 15.8667 | 164.8864 | 630 | 26.17%
121 | 077 |  | 0.4 | 128 | 8.5333 | 88.6784 | 160 | 55.42%
122 | 078 |  | 0.4 | 159 | 10.6 | 110.1552 | 250 | 44.06%
123 | 079 | Т-1 | 0.4 | 157 | 10.4667 | 108.7696 | 400 | 27.19%
124 |  | Т-2 | 0.4 | 141 | 9.4 | 97.6848 | 250 | 39.07%
125 | 080 |  | 0.4 | 130 | 8.6667 | 90.064 | 400 | 22.52%
126 | 081 | Т-1 | 0.4 | 281 | 18.7333 | 194.6768 | 630 | 30.9%
127 |  | Т-2 | 0.4 | 194 | 12.9333 | 134.4032 | 630 | 21.33%
128 | 81 |  | 0.4 | 13 | 0.86667 | 9.0064 | 100 | 9.006%
129 | 082 |  | 0.4 | 129 | 8.6 | 89.3712 | 250 | 35.75%
130 | 083 | Т-1 | 0.4 | 371 | 24.7333 | 257.0288 | 630 | 40.8%
131 |  | Т-2 | 0.4 | 353 | 23.5333 | 244.5584 | 630 | 38.82%
132 | 084 |  | 0.4 | 216 | 14.4 | 149.6448 | 250 | 59.86%
133 | 085 |  | 0.4 | 242 | 16.1333 | 167.6576 | 400 | 41.91%
134 | 086 | Т-1 | 0.4 | 148 | 9.8667 | 102.5344 | 400 | 25.63%
135 |  | Т-2 | 0.4 | 197 | 13.1333 | 136.4816 | 400 | 34.12%
136 | 087 |  | 0.4 | 81 | 5.4 | 56.1168 | 250 | 22.45%
137 | 088 | Т-1 | 0.4 | 102 | 6.8 | 70.6656 | 250 | 28.27%
138 |  | Т-2 | 0.4 | 52 | 3.4667 | 36.0256 | 100 | 36.03%
139 | 089 |  | 0.4 | 450 | 30 | 311.76 | 400 | 77.94%
140 | 090 | Т-1 | 0.4 | 69 | 4.6 | 47.8032 | 63 | 75.88%
141 | 091 |  | 0.4 | 391 | 26.0667 | 270.8848 | 400 | 67.72%
142 | 092 | Т-1 | 0.4 | 198 | 13.2 | 137.1744 | 400 | 34.29%
143 |  | Т-2 | 0.4 | 224 | 14.9333 | 155.1872 | 400 | 38.8%
144 | 093 |  | 0.4 | 90 | 6 | 62.352 | 400 | 15.59%
145 | 094 | Т-1 | 0.4 | 788 | 52.5333 | 545.9264 | 1000 | 54.59%
146 |  | Т-2 | 0.4 | 422 | 28.1333 | 292.3616 | 1000 | 29.24%
147 | 095 | Т-1 | 0.4 | 127 | 8.4667 | 87.9856 | 400 | 22%
148 |  | Т-2 | 0.4 | 331 | 22.0667 | 229.3168 | 630 | 36.4%
149 | 096 | Т-1 | 0.4 | 254 | 16.9333 | 175.9712 | 400 | 43.99%
150 |  | Т-2 | 0.4 | 229 | 15.2667 | 158.6512 | 320 | 49.58%
151 | 097 | Т-1 | 0.4 | 127 | 8.4667 | 87.9856 | 320 | 27.5%
152 |  | Т-2 | 0.4 | 155 | 10.3333 | 107.384 | 400 | 26.85%
153 | 098 | Т-1 | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 250 | 52.65%
154 |  | Т-2 | 0.4 | 145 | 9.6667 | 100.456 | 250 | 40.18%
155 | 099 | Т-3 | 0.4 | 523 | 34.8667 | 362.3344 | 1000 | 36.23%
156 |  | Т-4 | 0.4 | 1005 | 67 | 696.264 | 1000 | 69.63%
157 | 100 | Т-1 | 0.4 | 99 | 6.6 | 68.5872 | 630 | 10.89%
158 |  | Т-2 | 0.4 | 382 | 25.4667 | 264.6496 | 560 | 47.26%
159 | 101 | Т-1 | 0.4 | 25 | 1.6667 | 17.32 | 315 | 5.498%
160 |  | Т-2 | 0.4 | 250 | 16.6667 | 173.2 | 315 | 54.98%
161 | 102 | Т-1 | 0.4 | 310 | 20.6667 | 214.768 | 400 | 53.69%
162 |  | Т-2 | 0.4 | 128 | 8.5333 | 88.6784 | 320 | 27.71%
163 | 103 | Т-1 | 0.4 | 146 | 9.7333 | 101.1488 | 400 | 25.29%
164 |  | Т-2 | 0.4 | 34 | 2.2667 | 23.5552 | 400 | 5.889%
165 | 104 |  | 0.4 | 70 | 4.6667 | 48.496 | 250 | 19.4%
166 | 105 | Т-1 | 0.4 | 136 | 9.0667 | 94.2208 | 180 | 52.34%
167 |  | Т-2 | 0.4 | 260 | 17.3333 | 180.128 | 250 | 72.05%
168 | 106 | Т-1 | 0.4 | 92 | 6.1333 | 63.7376 | 160 | 39.84%
169 |  | Т-2 | 0.4 | 36 | 3.6 | 24.9408 | 250 | 9.976%
170 | 107А |  | 0.4 | 320 | 21.3333 | 221.696 | 400 | 55.42%
171 | 108 |  | 0.4 | 117 | 7.8 | 81.0576 | 250 | 32.42%
172 | 109А | Т-1 | 0.4 | 300 | 20 | 207.84 | 400 | 51.96%
173 |  | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
174 | 110 | Т-1 | 0.4 | 291 | 19.4 | 201.6048 | 630 | 32%
175 |  | Т-2 | 0.4 | 291 | 19.4 | 201.6048 | 400 | 50.4%
176 | 111 | Т-1 | 0.4 | 253 | 16.8667 | 175.2784 | 400 | 43.82%
177 |  | Т-2 | 0.4 | 99 | 6.6 | 68.5872 | 250 | 27.43%
178 | 112 |  | 0.4 | 383 | 25.5333 | 265.3424 | 400 | 66.34%
179 | 113 | Т-1 | 0.4 | 148 | 9.8667 | 102.5344 | 400 | 25.63%
180 |  | Т-2 | 0.4 | 209 | 13.9333 | 144.7952 | 400 | 36.2%
181 | 114 |  | 0.4 | 340 | 22.6667 | 235.552 | 400 | 58.89%
182 | 115 | Т-1 | 0.4 | 272 | 18.1333 | 188.4416 | 630 | 29.91%
183 |  | Т-2 | 0.4 | 259 | 17.2667 | 179.4352 | 630 | 28.48%
184 | 116 | Т-1 | 0.4 | 38 | 2.5333 | 26.3264 | 400 | 6.582%
185 |  | Т-2 | 0.4 | 71 | 4.7333 | 49.1888 | 315 | 15.62%
186 | 117 | Т-1 | 0.4 | 81 | 5.4 | 56.1168 | 250 | 22.45%
187 |  | Т-2 | 0.4 | 69 | 4.6 | 47.8032 | 250 | 19.12%
188 | 118 |  | 0.4 | 243 | 16.2 | 168.3504 | 250 | 67.34%
189 | 119 |  | 0.4 | 54 | 3.6 | 37.4112 | 250 | 14.96%
190 | 120 | Т-1 | 0.4 | 65 | 4.3333 | 45.032 | 250 | 18.01%
191 |  | Т-2 | 0.4 | 204 | 13.6 | 141.3312 | 180 | 78.52%
192 | 121 | Т-1 | 0.4 | 411 | 27.4 | 284.7408 | 400 | 71.19%
193 |  | Т-2 | 0.4 | 300 | 20 | 207.84 | 630 | 32.99%
194 | 122 | Т-1 | 0.4 | 94 | 6.2667 | 65.1232 | 250 | 26.05%
195 |  | Т-2 | 0.4 | 72 | 4.8 | 49.8816 | 250 | 19.95%
196 | 123 | Т-1 | 0.4 | 93 | 6.2 | 64.4304 | 630 | 10.23%
197 |  | Т-2 | 0.4 | 186 | 12.4 | 128.8608 | 250 | 51.54%
198 | 124 | Т-1 | 0.4 | 377 | 25.1333 | 261.1856 | 560 | 46.64%
199 |  | Т-2 | 0.4 | 166 | 11.0667 | 115.0048 | 560 | 20.54%
200 | 125 | Т-1 | 0.4 | 172 | 11.4667 | 119.1616 | 200 | 59.58%
201 |  | Т-2 | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 250 | 6.651%
202 | 126 | Т-1 | 0.4 | 177 | 11.8 | 122.6256 | 320 | 38.32%
203 |  | Т-2 | 0.4 | 163 | 10.8667 | 112.9264 | 400 | 28.23%
204 | 127 |  | 0.4 | 84 | 5.6 | 58.1952 | 100 | 58.2%
205 | 128 |  | 0.4 | 104 | 6.9333 | 72.0512 | 160 | 45.03%
206 | 129 | Т-1 | 0.4 | 141 | 9.4 | 97.6848 | 180 | 54.27%
207 |  | Т-2 | 0.4 | 50 | 3.3333 | 34.64 | 180 | 19.24%
208 | 130 | Т-1 | 0.4 | 134 | 8.9333 | 92.8352 | 400 | 23.21%
209 |  | Т-2 | 0.4 | 114 | 7.6 | 78.9792 | 630 | 12.54%
210 | 131 | Т-1 | 0.4 | 45 | 3 | 31.176 | 250 | 12.47%
211 |  | Т-2 | 0.4 | 38 | 3.8 | 26.3264 | 250 | 10.53%
212 | 132 | Т-1 | 0.4 | 251 | 16.7333 | 173.8928 | 630 | 27.6%
213 |  | Т-2 | 0.4 | 430 | 28.6667 | 297.904 | 630 | 47.29%
214 | 133 |  | 0.4 | 198 | 13.2 | 137.1744 | 250 | 54.87%
215 | 134 | Т-1 | 0.4 | 131 | 8.7333 | 90.7568 | 250 | 36.3%
216 |  | Т-2 | 0.4 | 84 | 5.6 | 58.1952 | 250 | 23.28%
217 | 135 | Т-1 | 0.4 | 195 | 13 | 135.096 | 400 | 33.77%
218 |  | Т-2 | 0.4 | 157 | 10.4667 | 108.7696 | 400 | 27.19%
219 | 136 | Т-1 | 0.4 | 32 | 2.1333 | 22.1696 | 400 | 5.542%
220 |  | Т-2 | 0.4 | 254 | 16.9333 | 175.9712 | 630 | 27.93%
221 | 137 | Т-1 | 0.4 | 43 | 2.8667 | 29.7904 | 320 | 9.309%
222 |  | Т-2 | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 320 | 14.72%
223 | 138 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.4667 | 56.8096 | 320 | 17.75%
224 |  | Т-2 |  | 10 | 0.66667 | 0
225 | 139 | Т-1 | 0.4 | 74 | 4.9333 | 51.2672 | 160 | 32.04%
226 |  | Т-2 | 0.4 | 106 | 7.0667 | 73.4368 | 160 | 45.9%
227 | 140 |  | 0.4 | 275 | 18.3333 | 190.52 | 250 | 76.21%
228 | 141 |  | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 180 | 26.17%
229 | 142 | Т-1 | 0.4 | 140 | 9.3333 | 96.992 | 160 | 60.62%
230 |  | Т-2 | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 160 | 29.44%
231 | 143 | Т-1 | 0.4 | 31 | 2.0667 | 21.4768 | 400 | 5.369%
232 |  | Т-2 | 0.4 | 134 | 8.9333 | 92.8352 | 400 | 23.21%
233 | 144 | Т-1 | 0.4 | 276 | 18.4 | 191.2128 | 250 | 76.49%
234 |  | Т-2 | 0.4 | 150 | 10 | 103.92 | 320 | 32.48%
235 | 145 | Т-1 | 0.4 | 386 | 25.7333 | 267.4208 | 630 | 42.45%
236 |  | Т-2 | 0.4 | 346 | 23.0667 | 239.7088 | 630 | 38.05%
237 | 146 | Т-1 | 0.4 | 95 | 6.3333 | 65.816 | 1000 | 6.582%
238 |  | Т-2 | 0.4 | 173 | 11.5333 | 119.8544 | 1000 | 11.99%
239 | 147 | Т-1 | 0.4 | 70 | 4.6667 | 48.496 | 250 | 19.4%
240 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
241 | 148 |  | 0.4 | 11 | 0.73333 | 7.6208 | 40 | 19.05%
242 | 149 |  | 0.4 | 204 | 13.6 | 141.3312 | 250 | 56.53%
243 | 150 | Т-1 | 0.4 | 151 | 10.0667 | 104.6128 | 250 | 41.85%
244 |  | Т2 | 0.4 | 184 | 12.2667 | 127.4752 | 250 | 50.99%
245 | 151 | Т-1 | 0.4 | 60 | 4 | 41.568 | 250 | 16.63%
246 |  | Т-2 | 0.4 | 54 | 3.6 | 37.4112 | 250 | 14.96%
247 | 152 | Т-1 | 0.4 | 335 | 33.5 | 232.088 | 630 | 36.84%
248 |  | Т-2 | 0.4 | 230 | 23 | 159.344 | 630 | 25.29%
249 | 153 | Т-1 | 0.4 | 42 | 4.2 | 29.0976 | 250 | 11.64%
250 |  | Т-2 | 0.4 | 10 | 1 | 6.928 | 250 | 2.771%
251 | 154 | Т-1 | 0.4 | 154 | 10.2667 | 106.6912 | 180 | 59.27%
252 |  | Т-2 | 0.4 | 84 | 5.6 | 58.1952 | 250 | 23.28%
253 | 155 | Т-1 | 0.4 | 306 | 30.6 | 211.9968 | 630 | 33.65%
254 |  | Т-2 | 0.4 | 170 | 17 | 117.776 | 400 | 29.44%
255 | 156А | Т-1 | 0.4 | 282 | 28.2 | 195.3696 | 630 | 31.01%
256 |  | Т-2 | 0.4 | 332 | 33.2 | 230.0096 | 400 | 57.5%
257 | 157 | Т-1 | 0.4 | 292 | 29.2 | 202.2976 | 1000 | 20.23%
258 |  | Т-2 | 0.4 | 124 | 12.4 | 85.9072 | 1000 | 8.591%
259 | 158 | Т-1 | 0.4 | 152 | 15.2 | 105.3056 | 400 | 26.33%
260 |  | Т-2 | 0.4 | 142 | 14.2 | 98.3776 | 400 | 24.59%
261 | 159 | Т-1 | 0.4 | 268 | 26.8 | 185.6704 | 400 | 46.42%
262 |  | Т-2 | 0.4 | 14 | 1.4 | 9.6992 | 630 | 1.54%
263 | 160 | Т-1 | 0.4 | 239 | 23.9 | 165.5792 | 400 | 41.39%
264 |  | Т-2 | 0.4 | 264 | 26.4 | 182.8992 | 400 | 45.72%
265 | 161 | Т-1 | 0.4 | 262 | 26.2 | 181.5136 | 400 | 45.38%
266 |  | Т-2 | 0.4 | 214 | 21.4 | 148.2592 | 400 | 37.06%
267 | 162 |  | 0.4 | 137 | 13.7 | 94.9136 | 250 | 37.97%
268 | 163 | Т-1 | 0.4 | 95 | 9.5 | 65.816 | 160 | 41.13%
269 |  | Т-2 | 0.4 | 50 | 5 | 34.64 | 160 | 21.65%
270 | 164 |  | 0.4 | 195 | 19.5 | 135.096 | 400 | 33.77%
271 | 165 |  | 0.4 | 255 | 25.5 | 176.664 | 250 | 70.67%
272 | 166 |  | 0.4 | 61 | 6.1 | 42.2608 | 100 | 42.26%
273 | 167 |  | 0.4 | 383 | 25.5333 | 265.3424 | 400 | 66.34%
274 | 168 |  | 0.4 | 216 | 14.4 | 149.6448 | 160 | 93.53%
275 | 169 | Т-1 | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 400 | 27.71%
276 |  | Т-2 | 0.4 | 3 | 0.2 | 2.0784 | 400 | 0.5196%
277 | 170 |  | 0.4 | 94 | 6.2667 | 65.1232 | 250 | 26.05%
278 | 171 |  | 0.4 | 108 | 7.2 | 74.8224 | 250 | 29.93%
279 | 172 |  | 0.4 | 170 | 11.3333 | 117.776 | 250 | 47.11%
280 | 173 |  | 0.4 | 98 | 6.5333 | 67.8944 | 160 | 42.43%
281 | 174 |  | 0.4 | 211 | 14.0667 | 146.1808 | 250 | 58.47%
282 | 175 |  | 0.4 | 266 | 17.7333 | 184.2848 | 200 | 92.14%
283 | 176 |  | 0.4 | 146 | 9.7333 | 101.1488 | 180 | 56.19%
284 | 177 |  | 0.4 | 125 | 8.3333 | 86.6 | 160 | 54.12%
285 | 178 | Т-1 | 0.4 | 314 | 31.4 | 217.5392 | 400 | 54.38%
286 |  | Т-2 | 0.4 | 206 | 20.6 | 142.7168 | 400 | 35.68%
287 | 179 |  | 0.4 | 24 | 2.4 | 16.6272 | 160 | 10.39%
288 | 180 | Т-1 | 0.4 | 66 | 6.6 | 45.7248 | 630 | 7.258%
289 |  | Т-2 | 0.4 | 134 | 13.4 | 92.8352 | 630 | 14.74%
290 | 181 | Т-1 | 0.4 | 63 | 4.2 | 43.6464 | 100 | 43.65%
291 | 182 |  | 0.4 | 51 | 3.4 | 35.3328 | 160 | 22.08%
292 | 183 |  | 0.4 | 90 | 6 | 62.352 | 100 | 62.35%
293 | 184 |  | 0.4 | 165 | 11 | 114.312 | 180 | 63.51%
294 | 185 |  | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 250 | 27.71%
295 | 186 |  | 0.4 | 120 | 8 | 83.136 | 250 | 33.25%
296 | 187 |  | 0.4 | 295 | 19.6667 | 204.376 | 250 | 81.75%
297 | 188 |  | 0.4 | 63 | 4.2 | 43.6464 | 180 | 24.25%
298 | 189 |  | 0.4 | 220 | 14.6667 | 152.416 | 250 | 60.97%
299 | 190 |  | 0.4 | 197 | 13.1333 | 136.4816 | 250 | 54.59%
300 | 191 |  | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 250 | 52.65%
301 | 192 |  | 0.4 | 139 | 9.2667 | 96.2992 | 250 | 38.52%
302 | 193 |  | 0.4 | 280 | 18.6667 | 193.984 | 250 | 77.59%
303 | 194 |  | 0.4 | 63 | 4.2 | 43.6464 | 100 | 43.65%
304 | 195 |  | 0.4 | 291 | 19.4 | 201.6048 | 400 | 50.4%
305 | 196 |  | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 160 | 69.28%
306 | 197 |  | 0.4 | 18 | 1.2 | 12.4704 | 40 | 31.18%
307 | 198 |  | 0.4 | 173 | 11.5333 | 119.8544 | 250 | 47.94%
308 | 199 |  | 0.4 | 108 | 7.2 | 74.8224 | 100 | 74.82%
309 | 200 |  | 0.4 | 27 | 2.7 | 18.7056 | 40 | 46.76%
310 | 201 |  | 0.4 | 53 | 3.5333 | 36.7184 | 63 | 58.28%
311 | 202 |  | 0.4 | 200 | 13.3333 | 138.56 | 180 | 76.98%
312 | 203 |  | 0.4 | 86 | 5.7333 | 59.5808 | 250 | 23.83%
313 | 204 |  | 0.4 | 78 | 5.2 | 54.0384 | 100 | 54.04%
314 | 205 |  | 0.4 | 80 | 5.3333 | 55.424 | 160 | 34.64%
315 | 206 |  | 0.4 | 89 | 5.9333 | 61.6592 | 160 | 38.54%
316 | 207 |  | 0.4 | 296 | 29.6 | 205.0688 | 250 | 82.03%
317 | 208 | Т-1 | 0.4 | 150 | 10 | 103.92 | 630 | 16.5%
318 |  | Т-2 | 0.4 | 56 | 3.7333 | 38.7968 | 630 | 6.158%
319 | 209 |  | 0.4 | 83 | 8.3 | 57.5024 | 250 | 23%
320 | 210(2) |  | 0.4 | 57 | 3.8 | 39.4896 | 100 | 39.49%
321 | 211 |  | 0.4 | 42 | 2.8 | 29.0976 | 180 | 16.17%
322 | 212 |  | 0.4 | 468 | 46.8 | 324.2304 | 400 | 81.06%
323 | 213 |  | 0.4 | 29 | 1.9333 | 20.0912 | 160 | 12.56%
324 | 214 |  | 0.4 | 21 | 1.4 | 14.5488 | 160 | 9.093%
325 | 215 |  | 0.4 | 271 | 27.1 | 187.7488 | 250 | 75.1%
326 | 216 | Т-1 | 0.4 | 107 | 7.1333 | 74.1296 | 400 | 18.53%
327 |  | Т-2 | 0.4 | 273 | 18.2 | 189.1344 | 400 | 47.28%
328 | 217 |  | 0.4 | 38 | 2.5333 | 26.3264 | 100 | 26.33%
329 | 218 |  | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 250 | 18.84%
330 | 219 |  | 0.4 | 38 | 2.5333 | 26.3264 | 160 | 16.45%
331 | 220 |  | 0.4 | 197 | 13.1333 | 136.4816 | 250 | 54.59%
332 | 221 |  | 0.4 | 103 | 6.8667 | 71.3584 | 250 | 28.54%
333 | 222 |  | 0.4 | 147 | 9.8 | 101.8416 | 250 | 40.74%
334 | 223 |  | 0.4 | 109 | 7.2667 | 75.5152 | 400 | 18.88%
335 | 224 |  | 0.4 | 96 | 6.4 | 66.5088 | 160 | 41.57%
336 | 225 |  | 0.4 | 229 | 15.2667 | 158.6512 | 250 | 63.46%
337 | 226 | Т-1 | 0.4 | 36 | 2.4 | 24.9408 | 250 | 9.976%
338 |  | Т-2 | 0.4 | 123 | 8.2 | 85.2144 | 250 | 34.09%
339 | 227 |  | 0.4 | 237 | 15.8 | 164.1936 | 400 | 41.05%
340 | 228 |  | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 40 | 41.57%
341 | 229 |  | 0.4 | 35 | 2.3333 | 24.248 | 100 | 24.25%
342 | 230 | Т-1 | 0.4 | 504 | 50.4 | 349.1712 | 400 | 87.29%
343 |  | Т-2 | 0.4 | 40 | 4 | 27.712 | 400 | 6.928%
344 | 231 | Т-1 | 0.4 | 64 | 6.4 | 44.3392 | 630 | 7.038%
345 |  | Т-2 | 0.4 | 70 | 7 | 48.496 | 630 | 7.698%
346 | 232 | Т-1 | 0.4 | 238 | 23.8 | 164.8864 | 400 | 41.22%
347 |  | Т-2 | 0.4 | 318 | 31.8 | 220.3104 | 630 | 34.97%
348 | 233 | Т-1 | 0.4 | 156 | 15.6 | 108.0768 | 250 | 43.23%
349 | 234 | Т-1 | 0.4 | 228 | 22.8 | 157.9584 | 1000 | 15.8%
350 |  | Т-2 | 0.4 | 233 | 23.3 | 161.4224 | 1000 | 16.14%
351 | 235 | Т-1 | 0.4 | 78 | 7.8 | 54.0384 | 250 | 21.62%
352 |  | Т-2 | 0.4 | 26 | 2.6 | 18.0128 | 250 | 7.205%
353 | 236 | Т-1 | 0.4 | 205 | 20.5 | 142.024 | 400 | 35.51%
354 |  | Т-2 | 0.4 | 168 | 16.8 | 116.3904 | 400 | 29.1%
355 | 237 |  | 0.4 | 23 | 1.5333 | 15.9344 | 100 | 15.93%
356 | 238 |  | 0.4 | 95 | 6.3333 | 65.816 | 400 | 16.45%
357 | 239 |  | 0.4 | 76 | 5.0667 | 52.6528 | 250 | 21.06%
358 | 240 | Т-1 | 0.4 | 84 | 8.4 | 58.1952 | 100 | 58.2%
359 |  | Т-2 | 0.4 | 12 | 1.2 | 8.3136 | 250 | 3.325%
360 | 241 |  | 0.4 | 95 | 9.5 | 65.816 | 250 | 26.33%
361 | 242 |  | 0.4 | 116 | 11.6 | 80.3648 | 250 | 32.15%
362 | 243 |  | 0.4 | 157 | 15.7 | 108.7696 | 250 | 43.51%
363 | 244 |  | 0.4 | 73 | 7.3 | 50.5744 | 160 | 31.61%
364 | 245 |  | 0.4 | 261 | 26.1 | 180.8208 | 400 | 45.21%
365 | 246 | Т-1 | 0.4 | 135 | 13.5 | 93.528 | 1000 | 9.353%
366 |  | Т-2 | 0.4 | 160 | 16 | 110.848 | 1000 | 11.08%
367 | 247 | Т-1 | 0.4 | 104 | 10.4 | 72.0512 | 1000 | 7.205%
368 |  | Т-2 | 0.4 | 49 | 4.9 | 33.9472 | 1000 | 3.395%
369 | 248 |  | 0.4 | 271 | 27.1 | 187.7488 | 630 | 29.8%
370 | 249 |  | 0.4 | 14 | 0.93333 | 9.6992 | 100 | 9.699%
371 | 250 |  | 0.4 | 47 | 3.1333 | 32.5616 | 100 | 32.56%
372 | 251 |  | 0.4 | 17 | 1.1333 | 11.7776 | 160 | 7.361%
373 | 252 |  | 0.4 | 39 | 2.6 | 27.0192 | 100 | 27.02%
374 | 253 |  | 0.4 | 34 | 2.2667 | 23.5552 | 100 | 23.56%
375 | 254 пустой |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0%
376 | 255 | Т-1 | 0.4 | 328 | 21.8667 | 227.2384 | 1250 | 18.18%
377 |  | Т-2 | 0.4 | 275 | 18.3333 | 190.52 | 1250 | 15.24%
378 | 257 |  | 0.4 | 67 | 4.4667 | 46.4176 | 160 | 29.01%
379 | 258 |  | 0.4 | 0.5 | 0.033333 | 0.3464 | 160 | 0.2165%
380 | 259 |  | 0.4 | 14 | 0.93333 | 9.6992 | 160 | 6.062%
381 | 260 |  | 0.4 | 47 | 3.1333 | 32.5616 | 250 | 13.02%
382 | 261 | Т-1 | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 630 | 20.89%
383 |  | Т-2 | 0.4 | 261 | 17.4 | 180.8208 | 630 | 28.7%
384 | 262 |  | 0.4 | 23 | 1.5333 | 15.9344 | 25 | 63.74%
385 | 263 |  | 0.4 | 139 | 9.2667 | 96.2992 | 400 | 24.07%
386 | 264 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0%
387 | 265 |  | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 250 | 6.651%
388 | 266 |  | 0.4 | 0.26 | 0.017333 | 0.18013 | 25 | 0.7205%
389 | 267 |  | 0.4 | 30 | 2 | 20.784 | 250 | 8.314%
390 | 270 |  | 0.4 | 9 | 0.6 | 6.2352 | 63 | 9.897%
391 | 271 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0%
392 | 300 |  | 0.4 | 132 | 8.8 | 91.4496 | 250 | 36.58%
393 | 330 | Т-1 | 0.4 | 365 | 36.5 | 252.872 | 1000 | 25.29%
394 |  | Т-2 | 0.4 | 783 | 78.3 | 542.4624 | 1000 | 54.25%
395 | 332 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0%
396 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0%
397 | 339 |  | 0.4 | 48 | 3.2 | 33.2544 | 160 | 20.78%
398 | 340 |  | 0.4 | 194 | 12.9333 | 134.4032 | 400 | 33.6%
399 | 501 |  | 0.4 | 125 | 8.3333 | 86.6 | 400 | 21.65%
400 | 503 |  | 0.4 | 12 | 0.8 | 8.3136 | 100 | 8.314%
401 | 504 |  | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 250 | 27.71%
402 | 506 |  | 0.4 | 9 | 0.6 | 6.2352 | 560 | 1.113%
403 | 507 |  | 0.4 | 345 | 23 | 239.016 | 630 | 37.94%
404 | 508 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
405 |  | Т-2 | 0.4 | 195 | 13 | 135.096 | 250 | 54.04%
406 | 509 |  | 0.4 | 33 | 2.2 | 22.8624 | 160 | 14.29%
407 | 510 |  | 0.4 | 90 | 6 | 62.352 | 400 | 15.59%
408 | 511 |  | 0.4 | 42 | 2.8 | 29.0976 | 40 | 72.74%
409 | 513 |  | 0.4 | 108 | 7.2 | 74.8224 | 250 | 29.93%
410 | 514 |  | 0.4 | 35 | 2.3333 | 24.248 | 250 | 9.699%
411 | 517 |  | 0.4 | 48 | 3.2 | 33.2544 | 400 | 8.314%
412 | 518 |  | 0.4 | 600 | 60 | 415.68 | 1000 | 41.57%
413 | 519 |  | 0.4 | 1 | 0.066667 | 0.6928 | 1000 | 0.06928%
414 | 520 |  | 0.4 | 96 | 6.4 | 66.5088 | 1000 | 6.651%
415 | 521 |  | 0.4 | 42 | 2.8 | 29.0976 | 100 | 29.1%
416 | 522 |  | 0.4 | 44 | 2.9333 | 30.4832 | 400 | 7.621%
417 | 523 |  | 0.4 | 31 | 2.0667 | 21.4768 | 250 | 8.591%
418 | 524 |  | 0.4 | 13 | 0.86667 | 9.0064 | 63 | 14.3%
419 | 525 | Т-1 | 0.4 | 219 | 14.6 | 151.7232 | 1250 | 12.14%
420 |  | Т-2 | 0.4 | 325 | 21.6667 | 225.16 | 1250 | 18.01%
421 | 526 |  | 0.4 | 109 | 7.2667 | 75.5152 | 630 | 11.99%
422 | 527 |  | 0.4 | 28 | 2.8 | 19.3984 | 40 | 48.5%
423 | 528 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0%
424 | 529 |  | 0.4 | 45 | 3 | 31.176 | 160 | 19.48%
425 | 530 |  | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 63 | 26.39%
426 | 531 |  | 0.4 | 99 | 6.6 | 68.5872 | 400 | 17.15%
427 | 532 |  | 0.4 | 63 | 4.2 | 43.6464 | 250 | 17.46%
428 | 533 |  | 0.4 | 13 | 0.86667 | 9.0064 | 100 | 9.006%
429 | 534 |  | 0.4 | 87 | 5.8 | 60.2736 | 400 | 15.07%
430 | 535 |  | 0.4 | 68 | 6.8 | 47.1104 | 160 | 29.44%
431 | 536 |  | 0.4 | 93 | 9.3 | 64.4304 | 250 | 25.77%
432 | 537 |  | 0.4 | 29 | 1.9333 | 20.0912 | 100 | 20.09%
433 | 538 |  | 0.4 | 90 | 6 | 62.352 | 400 | 15.59%
434 | 539 |  | 0.4 | 56 | 3.7333 | 38.7968 | 63 | 61.58%
435 | 543 |  | 0.4 | 21 | 1.5 | 14.5488 | 250 | 5.82%
436 | 544 |  | 0.4 | 53 | 3.5333 | 36.7184 | 160 | 22.95%
437 | 546 |  | 0.4 | 89 | 5.9333 | 61.6592 | 250 | 24.66%
438 | 547 |  | 0.4 | 38 | 2.5333 | 26.3264 | 100 | 26.33%
439 | 548 |  | 0.4 | 80 | 5.3333 | 55.424 | 100 | 55.42%
440 | 549 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
441 |  | Т-2 | 0.4 | 98 | 9.8 | 67.8944 | 250 | 27.16%
442 | 552 |  | 0.4 | 27 | 1.8 | 18.7056 | 63 | 29.69%
443 | 554 |  | 0.4 | 94 | 6.2667 | 65.1232 | 250 | 26.05%
444 | 557 |  | 0.4 | 42 | 4.2 | 29.0976 | 100 | 29.1%
445 | 558 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0%
446 | 559 |  | 0.4 | 1 | 0.066667 | 0.6928 | 25 | 2.771%
447 | 560 |  | 0.4 | 43 | 2.8667 | 29.7904 | 250 | 11.92%
448 | 561 |  | 0.4 | 22 | 1.4667 | 15.2416 | 250 | 6.097%
449 | 562 |  | 0.4 | 34 | 2.2667 | 23.5552 | 250 | 9.422%
450 | 563 |  | 0.4 | 166 | 11.0667 | 115.0048 | 400 | 28.75%
451 | 564 |  | 0.4 | 30 | 2 | 20.784 | 250 | 8.314%
452 | 566 |  | 0.4 | 89 | 5.9333 | 61.6592 | 400 | 15.41%
453 | 568 |  | 0.4 | 27 | 2.7 | 18.7056 | 250 | 7.482%
454 | 569 |  | 0.4 | 92 | 6.1333 | 63.7376 | 400 | 15.93%
455 | 572 | Т-1 | 0.4 | 217 | 14.4667 | 150.3376 | 630 | 23.86%
456 |  | Т-2 | 0.4 | 94 | 6.2667 | 65.1232 | 630 | 10.34%
457 | 573 |  | 0.4 | 35 | 2.3333 | 24.248 | 100 | 24.25%
458 | 574 |  | 0.4 | 111 | 7.4 | 76.9008 | 400 | 19.23%
459 | 575 |  | 0.4 | 30 | 2 | 20.784 | 40 | 51.96%
460 | 577 |  | 0.4 | 26 | 1.7333 | 18.0128 | 320 | 5.629%
461 | 578 |  | 0.4 | 27 | 1.8 | 18.7056 | 100 | 18.71%
462 | 579 |  | 0.4 | 6 | 0.4 | 4.1568 | 25 | 16.63%
463 | 580 |  | 0.4 | 104 | 6.9333 | 72.0512 | 160 | 45.03%
464 | 581 |  | 0.4 | 2 | 0.13333 | 1.3856 | 40 | 3.464%
465 | 582 | Т-1 | 0.4 | 9 | 0.9 | 6.2352 | 400 | 1.559%
466 |  | Т-2 | 0.4 | 98 | 9.8 | 67.8944 | 400 | 16.97%
467 | 583 |  | 0.4 | 8 | 0.53333 | 5.5424 | 40 | 13.86%
468 | 584 |  | 0.4 | 15 | 1 | 10.392 | 40 | 25.98%
469 | 585 | Т-1 | 0.4 | 66 | 6.6 | 45.7248 | 250 | 18.29%
470 |  | Т-2 | 0.4 | 50 | 5 | 34.64 | 250 | 13.86%
471 | 586 |  | 0.4 | 137 | 9.1333 | 94.9136 | 250 | 37.97%
472 | 587 |  | 0.4 | 16 | 1.0667 | 11.0848 | 25 | 44.34%
473 | 588 |  | 0.4 | 234 | 15.6 | 162.1152 | 100 | 162.1%
474 | 589 | Т-1 | 0.4 | 71 | 4.7333 | 49.1888 | 400 | 12.3%
475 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
476 | 590 |  | 0.4 | 67 | 4.4667 | 46.4176 | 63 | 73.68%
477 | 593 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
478 | 594 |  | 0.4 | 4 | 0.26667 | 2.7712 | 40 | 6.928%
479 | 595 |  | 0.4 | 145 | 14.5 | 100.456 | 400 | 25.11%
480 | 596 |  | 0.4 | 55 | 3.6667 | 38.104 | 250 | 15.24%
481 | 597 |  | 0.4 | 14 | 0.93333 | 9.6992 | 63 | 15.4%
482 | 600 |  | 0.4 | 32 | 2.1333 | 22.1696 | 250 | 8.868%
483 | 601 |  | 0.4 | 261 | 17.4 | 180.8208 | 630 | 28.7%
484 | 603 |  | 0.4 | 71 | 4.7333 | 49.1888 | 160 | 30.74%
485 | 604 |  | 0.4 | 26 | 1.7333 | 18.0128 | 40 | 45.03%
486 | 605 |  | 0.4 | 134 | 8.9333 | 92.8352 | 250 | 37.13%
487 | 607 |  | 0.4 | 16 | 1.0667 | 11.0848 | 160 | 6.928%
488 | 609 |  | 0.4 | 25 | 1.6667 | 17.32 | 250 | 6.928%
489 | 611 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0%
490 | 612 |  | 0.4 | 34 | 2.2667 | 23.5552 | 630 | 3.739%
491 | 613 |  | 0.4 | 11 | 0.73333 | 7.6208 | 100 | 7.621%
492 | 614 | Т-1 | 0.4 | 19 | 1.9 | 13.1632 | 630 | 2.089%
493 |  | Т-2 | 0.4 | 96 | 9.6 | 66.5088 | 630 | 10.56%
494 | 615 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0%
495 |  | Т-2 | 0.4 | 73 | 7.3 | 50.5744 | 1000 | 5.057%
496 | 617 |  | 0.4 | 7 | 0.46667 | 4.8496 | 250 | 1.94%
497 | 621 | Т-1 | 0.4 | 145 | 14.5 | 100.456 | 630 | 15.95%
498 |  | Т-2 | 0.4 | 33 | 3.3 | 22.8624 | 630 | 3.629%
499 | 625 |  | 0.4 | 52 | 3.4667 | 36.0256 | 250 | 14.41%
500 | 626 пустое |  | 0.4 | 0 | 0 | 0
501 | 6669 |  | 0.4 | 181 | 12.0667 | 125.3968 | 250 | 50.16%
502 | ТП-КРС |  | 0.4 | 31 | 2.0667 | 21.4768 | 250 | 8.591%
503 | ТП-Вымпелком |  | 0.4 | 11 | 0.73333 | 7.6208 | 25 | 30.48%
504 | Пакер |  | 0.4 | 298 | 19.8667 | 206.4544 | 630 | 32.77%
504 | РП-1 | Т-1 | 0.4 | 144 | 9.6 | 99.7632 | 180 | 55.42%
505 |  | Т-2 | 0.4 | 66 | 4.4 | 45.7248 | 160 | 28.58%
506 | РП-2 | Т-1 | 0.4 | 119 | 7.9333 | 82.4432 | 320 | 25.76%
507 |  | Т-2 | 0.4 | 186 | 12.4 | 128.8608 | 315 | 40.91%
508 | РП-3 | Т-1 | 0.4 | 249 | 16.6 | 172.5072 | 320 | 53.91%
509 |  | Т-2 | 0.4 | 198 | 13.2 | 137.1744 | 320 | 42.87%
510 | РП-5 | Т-1 | 0.4 | 650 | 43.3333 | 450.32 | 1000 | 45.03%
511 |  | Т-2 | 0.4 | 485 | 32.3333 | 336.008 | 1000 | 33.6%
512 | РП-6 | Т-1 | 0.4 | 212 | 21.2 | 146.8736 | 630 | 23.31%
513 |  | Т-2 | 0.4 | 245 | 24.5 | 169.736 | 630 | 26.94%
514 | РП-7 | Т-1 | 0.4 | 168 | 11.2 | 116.3904 | 630 | 18.47%
515 |  | Т-2 | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 400 | 11.78%
516 | РП-9 | Т-1 | 0.4 | 193 | 12.8667 | 133.7104 | 400 | 33.43%
517 |  | Т-2 | 0.4 | 201 | 20.1 | 139.2528 | 400 | 34.81%
518 | РП-10 | Т-1 | 0.4 | 303 | 30.3 | 209.9184 | 630 | 33.32%
519 |  | Т-2 | 0.4 | 320 | 32 | 221.696 | 630 | 35.19%
520 | РП-12 | Т-1 | 0.4 | 388 | 38.8 | 268.8064 | 1000 | 26.88%
521 |  | Т-2 | 0.4 | 434 | 43.4 | 300.6752 | 1000 | 30.07%
522 |  | Т-3 | 0.4 | 505 | 50.5 | 349.864 | 1000 | 34.99%
523 |  | Т-4 | 0.4 | 362 | 36.2 | 250.7936 | 1000 | 25.08%
524 | РП-14 | Т-1 | 0.4 | 442 | 44.2 | 306.2176 | 630 | 48.61%
525 |  | Т-2 | 0.4 | 26 | 2.6 | 18.0128 | 630 | 2.859%
526 | РП-ТП-011 | Т-1 | 0.4 | 22 | 1.4667 | 15.2416 | 630 | 2.419%
527 |  | Т-2 | 0.4 | 35 | 2.3333 | 24.248 | 630 | 3.849%
| Инженер по расчетам и режимам: |  |  |  |  | Климова С.С.
| Начальник ПТО |  |  |  |  | Мазоватов Е.Л.
| Начальник ОДС |  |  |  |  | Фаррахов Д.К.