Сведения «05» со 2 по 8 июня 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 2

- 03.06.2025г. в 18час.27мин. аварийное отключение ф.70-34 из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-14/240. Без электроэнергии остались потребители 38, 40, 40а  мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 19час. 16мин.

- 06.06.2025г. в 11час. 27мин. аварийное отключение ф.70-46 из-за схлеста проводов и выхода из строя изолятора  РЛНД  на отпайке к ТП-557 ( на балансе ЧП Галлямовой).  Без электроэнергии остались потребители 38 мкр., ул. Космонавтов (промзона). Электроснабжение было переведено на резервный источник в 12час. 56мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 02.06.25г. в 15час 06мин ул. Космодемьянская, д. 72/1 – неисправность у потребителя, до 15час. 45мин.

- 04.06.25г. в 21час 20мин ул. Чернышевского, д.11/1 – оплавились контакты в приборе учета(демонтировали), до 22час. 03мин.

- 05.06.25г. в 17час 40мин ул. Шевченко, д.51 - протянули контакты на фасаде, до 18час. 00мин.

- 05.06.25г. в 20час 00мин.ул. Ударная, д.20 – неисправный КЛ у потребителя, до 20час. 27мин.

- 05.06.25г. в 20час 30мин. ул. Белогорская, д.19 – заменили АВ в ЩУ на опоре, до 21час. 10мин.

- 07.06.25г. в 22час 55мин. ул. Кызыл Маяк, д.35 - протянули контакты на фасаде, до 15час. 28мин.

- 08.06.25г. в 14час 50мин. ул. Марата, д.60 - неисправность у потребителя, до 15час 28мин.

- Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05