## Лист3
Утверждаю:
Гл. инженер АО "ОЭС"
___________И.Г.Тухбатуллин
_________2019год
Коэффициент Загрузки трансф.по зимним замерам 2018/19г.
№ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | I, А | Р на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  | по 0,4кВ | по 6кВ | ТП (кВА) | кВА | расч.
01 |  | 0.4 | 69 | 12 | 47.8032 | 400 | 11.95%
02 |  | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 320 | 27.06%
03 | Т-1 | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 400 | 12.99%
| Т-2 | 0.4 | 38 | 2.7143 | 26.3264 | 400 | 6.582%
04 |  | 0.4 | 65 | 4.6429 | 45.032 | 250 | 18.01%
05 | Т-1 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.96992 | 250 | 0.388%
| Т-2 | 0.4 | 40.3 | 2.8786 | 27.9198 | 160 | 17.45%
06 |  | 0.4 | 152 | 10.8571 | 105.3056 | 250 | 42.12%
08 |  | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 400 | 15.59%
09 |  | 0.4 | 106 | 7.5714 | 73.4368 | 320 | 22.95%
010 |  | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 315 | 23.97%
011 |  | 0.4 | 265 | 18.9286 | 183.592 | 320 | 57.37%
012А | Т-1 | 0.4 | 64 | 4.5714 | 44.3392 | 250 | 17.74%
| Т-2 | 0.4 | 154 | 11 | 106.6912 | 250 | 42.68%
013 | Т-1 | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 400 | 4.33%
| Т-2 | 0.4 | 17 | 1.2143 | 11.7776 | 400 | 2.944%
014А | Т-1 | 0.4 | 86 | 6.1429 | 59.5808 | 630 | 9.457%
| Т-2 | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 630 | 8.028%
015 | Т-1 | 0.4 | 30 | 2.1429 | 20.784 | 100 | 20.78%
| Т-2 | 0.4 | 8 | 0.57143 | 5.5424 | 100 | 5.542%
017 |  | 0.4 | 247 | 17.6429 | 171.1216 | 315 | 54.32%
018 Тазетд. | Т-1 | 0.4 | 164 | 11.7143 | 113.6192 | 630 | 18.03%
| Т-2 | 0.4 | 119 | 8.5 | 82.4432 | 630 | 13.09%
019 | Т-1 | 0.4 | 242 | 0 | 0 | 630 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 29 | 2.0714 | 20.0912 | 630 | 3.189%
19 |  | 0.4 | 101 | 7.2143 | 69.9728 | 180 | 38.87%
020 Тазетд. | Т-1 |  | 0 |  | демонтирован | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 360 | 25.7143 | 249.408 | 400 | 62.35%
021 | Т-1 | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 400 | 27.19%
| Т-2 | 0.4 | 115 | 8.2143 | 79.672 | 400 | 19.92%
21 |  | 0.4 | 95 | 6.7857 | 65.816 | 400 | 16.45%
022 |  | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 180 | 37.72%
023 |  | 0.4 | 77 | 5.5 | 53.3456 | 180 | 29.64%
024 | Т-1 | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 180 | 48.11%
| Т-2 | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 180 | 13.86%
025 | Т-1 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 630 | 13.86%
| Т-2 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 320 | 17.75%
026 |  | 0.4 | 103 | 7.3571 | 71.3584 | 400 | 17.84%
027 | Т-1 | 0.4 | 24 | 1.7143 | 16.6272 | 180 | 9.237%
| Т-2 | 0.4 | 32 | 2.2857 | 22.1696 | 180 | 12.32%
028 | Т-1 | 0.4 | 63 | 4.5 | 43.6464 | 400 | 10.91%
| Т-2 | 0.4 | 92 | 6.5714 | 63.7376 | 400 | 15.93%
29 |  | 0.4 | 148 | 10.5714 | 102.5344 | 250 | 41.01%
029 Кравченко | Т-1 | 0.4 | 103 | 7.3571 | 71.3584 | 400 | 17.84%
| Т-2 | 0.4 | 111 | 7.9286 | 76.9008 | 320 | 24.03%
030 | Т-1 | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 400 | 12.12%
| Т-2 | 0.4 | 35 | 2.5 | 24.248 | 400 | 6.062%
031 | Т-1 | 0.4 | 95 | 6.7857 | 65.816 | 400 | 16.45%
| Т-2 | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 400 | 21.65%
032 | Т-1 | 0.4 | 196 | 14 | 135.7888 | 400 | 33.95%
32 |  | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 315 | 14.74%
33 |  | 0.4 | 141 | 10.0714 | 97.6848 | 400 | 24.42%
033 | Т-1 | 0.4 | 48 | 3.4286 | 33.2544 | 630 | 5.278%
| Т-2 | 0.4 | 276 | 19.7143 | 191.2128 | 630 | 30.35%
034 |  | 0.4 | 42 | 3 | 29.0976 | 320 | 9.093%
035 |  | 0.4 | 271 | 19.3571 | 187.7488 | 400 | 46.94%
036 |  | 0.4 | 413 | 29.5 | 286.1264 | 630 | 45.42%
037 | Т-1 | 0.4 | 164 | 11.7143 | 113.6192 | 400 | 28.4%
| Т-2 | 0.4 | 43 | 3.0714 | 29.7904 | 400 | 7.448%
038 |  | 0.4 | 210 | 15 | 145.488 | 250 | 58.2%
039 | Т-1 | 0.4 | 13 | 0.92857 | 9.0064 | 250 | 3.603%
| Т-2 | 0.4 | 113 | 8.0714 | 78.2864 | 250 | 31.31%
040 |  | 0.4 | отключен | 0 | 0 | 0 | 0%
041 | Т-1 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 250 | 13.86%
| Т-2 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 250 | 29.1%
042 | Т-1 | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 400 | 18.71%
| Т-2 | 0.4 | 107 | 7.6429 | 74.1296 | 400 | 18.53%
044 Кравченко |  | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 400 | 18.88%
045 | Т-1 | 0.4 |  |  | демонтирован | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 92 | 6.5714 | 63.7376 | 400 | 15.93%
046 |  | 0.4 | 121 | 8.6429 | 83.8288 | 250 | 33.53%
047 |  | 0.4 | 118 | 8.4286 | 81.7504 | 250 | 32.7%
048 | Т-1 | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 320 | 14.51%
| Т-2 | 0.4 | 146 | 10.4286 | 101.1488 | 400 | 25.29%
049 |  | 0.4 | 241 | 17.2143 | 166.9648 | 320 | 52.18%
050 | Т-1 | 0.4 | 101 | 7.2143 | 69.9728 | 400 | 17.49%
| Т-2 | 0.4 | 221 | 15.7857 | 153.1088 | 400 | 38.28%
051 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 400 | 23.73%
52 |  | 0.4 | 47 | 3.3571 | 32.5616 | 160 | 20.35%
052 |  | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 180 | 52.73%
053 | Т-1 | 0.4 | 210 | 15 | 145.488 | 400 | 36.37%
| Т-2 | 0.4 | 170 | 12.1429 | 117.776 | 630 | 18.69%
054 |  | 0.4 | 81 | 5.7857 | 56.1168 | 400 | 14.03%
055А | Т-1 | 0.4 | 112 | 8 | 77.5936 | 250 | 31.04%
| Т-2 | 0.4 | 144 | 10.2857 | 99.7632 | 250 | 39.91%
056 |  | 0.4 | 204 | 14.5714 | 141.3312 | 400 | 35.33%
057 |  | 0.4 | 160 | 11.4286 | 110.848 | 315 | 35.19%
058 | Т-1 | 0.4 | 215 | 15.3571 | 148.952 | 630 | 23.64%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
059 |  | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 250 | 19.12%
060 |  | 0.4 | 229 | 16.3571 | 158.6512 | 320 | 49.58%
061 |  | 0.4 | 61 | 4.3571 | 42.2608 | 400 | 10.57%
062 |  | 0.4 | 92 | 6.5714 | 63.7376 | 250 | 25.5%
063 | Т-1 | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 630 | 4.069%
| Т-2 | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 630 | 7.478%
064 |  | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 250 | 19.95%
065 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
066 |  | 0.4 | 121 | 8.6429 | 83.8288 | 400 | 20.96%
067 | Т-1 | 0.4 | 55 | 3.9286 | 38.104 | 400 | 9.526%
| Т-2 | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 400 | 20.26%
069 | Т-1 | 0.4 | 34 | 2.4286 | 23.5552 | 320 | 7.361%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
070 | Т-1 | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 400 | 9.18%
| Т-2 | 0.4 | 12 | 0.85714 | 8.3136 | 400 | 2.078%
071 Кравченко | Т-1 | 0.4 | 66 | 4.7143 | 45.7248 | 160 | 28.58%
| Т-2 | 0.4 | 71 | 5.0714 | 49.1888 | 250 | 19.68%
072 Кравченко | Т-1 | 0.4 | 76 | 5.4286 | 52.6528 | 250 | 21.06%
| Т-2 | 0.4 | 40 | 2.8571 | 27.712 | 250 | 11.08%
073 | Т-1 | 0.4 | 183 | 13.0714 | 126.7824 | 400 | 31.7%
074 |  | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 400 | 12.99%
075 |  | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 400 | 12.99%
076 | Т-1 | 0.4 | 284 | 20.2857 | 196.7552 | 400 | 49.19%
| Т-2 | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 1000 | 1.732%
077 |  | 0.4 | 86 | 6.1429 | 59.5808 | 160 | 37.24%
078 |  | 0.4 | 155 | 11.0714 | 107.384 | 250 | 42.95%
079 | Т-1 | 0.4 | 112 | 8 | 77.5936 | 400 | 19.4%
| Т-2 | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 250 | 27.16%
080 |  | 0.4 | 138 | 9.8571 | 95.6064 | 400 | 23.9%
081 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 250 | 22.72%
| Т-2 | 0.4 | 87 | 6.2143 | 60.2736 | 400 | 15.07%
Мусабаланов 81 |  | 0.4 | 19 | 1.3571 | 13.1632 | 100 | 13.16%
082 |  | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 250 | 22.72%
083 Кравченко | Т-1 | 0.4 | 311 | 22.2143 | 215.4608 | 630 | 34.2%
| Т-2 | 0.4 | 143 | 10.2143 | 99.0704 | 630 | 15.73%
084 |  | 0.4 | 93 | 6.6429 | 64.4304 | 180 | 35.79%
085 |  | 0.4 | 56 | 4 | 38.7968 | 315 | 12.32%
086 | Т-1 | 0.4 | 136 | 9.7143 | 94.2208 | 400 | 23.56%
| Т-2 | 0.4 | 103 | 7.3571 | 71.3584 | 400 | 17.84%
087 |  | 0.4 | 22 | 1.5714 | 15.2416 | 250 | 6.097%
088 | Т-1 | 0.4 | 79 | 5.6429 | 54.7312 | 100 | 54.73%
| Т-2 | 0.4 | 27 | 1.9286 | 18.7056 | 100 | 18.71%
089 |  | 0.4 | 399 | 28.5 | 276.4272 | 400 | 69.11%
091 Кравченко |  | 0.4 | 280 | 20 | 193.984 | 400 | 48.5%
092 | Т-1 | 0.4 | 240 | 17.1429 | 166.272 | 400 | 41.57%
| Т-2 | 0.4 | 156 | 11.1429 | 108.0768 | 400 | 27.02%
093 |  | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 400 | 18.19%
095 | Т-1 | 0.4 | 48 | 3.4286 | 33.2544 | 400 | 8.314%
| Т-2 | 0.4 | 188 | 13.4286 | 130.2464 | 630 | 20.67%
096 | Т-1 | 0.4 | 122 | 8.7143 | 84.5216 | 630 | 13.42%
| Т-2 | 0.4 | 119 | 8.5 | 82.4432 | 400 | 20.61%
097 Кравченко | Т-1 | 0.4 | 46 | 3.2857 | 31.8688 | 320 | 9.959%
| Т-2 | 0.4 | 61 | 4.3571 | 42.2608 | 400 | 10.57%
098 | Т-1 | 0.4 | 129 | 9.2143 | 89.3712 | 250 | 35.75%
| Т-2 | 0.4 | 92 | 6.5714 | 63.7376 | 250 | 25.5%
099 | Т-3 | 0.4 | 55 | 3.9286 | 38.104 | 1000 | 3.81%
| Т-4 | 0.4 | 85 | 6.0714 | 58.888 | 1000 | 5.889%
100 | Т-1 | 0.4 | 127 | 9.0714 | 87.9856 | 630 | 13.97%
| Т-2 | 0.4 | 269 | 19.2143 | 186.3632 | 560 | 33.28%
101 | Т-1 | 0.4 | 2 | 0.14286 | 1.3856 | 400 | 0.3464%
| Т-2 | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 315 | 15.4%
102 | Т-1 | 0.4 | 199 | 14.2143 | 137.8672 | 400 | 34.47%
| Т-2 | 0.4 | 140 | 10 | 96.992 | 400 | 24.25%
103 | Т-1 | 0.4 | 149 | 10.6429 | 103.2272 | 400 | 25.81%
| Т-2 | 0.4 | 44 | 3.1429 | 30.4832 | 400 | 7.621%
104 |  | 0.4 | 34 | 2.4286 | 23.5552 | 400 | 5.889%
105 Кравченко | Т-1 | 0.4 | 113 | 8.0714 | 78.2864 | 180 | 43.49%
| Т-2 | 0.4 | 80 | 5.7143 | 55.424 | 250 | 22.17%
106 | Т-1 | 0.4 | 43 | 3.0714 | 29.7904 | 160 | 18.62%
| Т-2 | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 250 | 7.205%
107 |  | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 320 | 31.83%
108 |  | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 250 | 20.78%
109А | Т-1 | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 250 | 20.78%
| Т-2 |  | 0 | 0 | демонтирован
110 | Т-1 | 0.4 | 191 | 13.6429 | 132.3248 | 630 | 21%
| Т-2 | 0.4 | 179 | 12.7857 | 124.0112 | 400 | 31%
111 | Т-1 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 400 | 23.73%
| Т-2 | 0.4 | 87 | 6.2143 | 60.2736 | 250 | 24.11%
112 |  | 0.4 | 102 | 7.2857 | 70.6656 | 400 | 17.67%
113 | Т-1 | 0.4 | 76 | 5.4286 | 52.6528 | 400 | 13.16%
| Т-2 | 0.4 | 145 | 10.3571 | 100.456 | 400 | 25.11%
114 |  | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 250 | 27.16%
115 | Т-1 | 0.4 | 178 | 12.7143 | 123.3184 | 630 | 19.57%
| Т-2 | 0.4 | 245 | 17.5 | 169.736 | 630 | 26.94%
116 | Т-1 | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 400 | 6.235%
| Т-2 | 0.4 | 12 | 0.85714 | 8.3136 | 630 | 1.32%
117 | Т-1 | 0.4 | 39 | 2.7857 | 27.0192 | 250 | 10.81%
| Т-2 | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 250 | 6.928%
118 |  | 0.4 | 95 | 6.7857 | 65.816 | 250 | 26.33%
119 |  | 0.4 | 74 | 5.2857 | 51.2672 | 250 | 20.51%
120 | Т-1 | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 250 | 13.58%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0%
121 | Т-1 | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 400 | 20.26%
| Т-2 | 0.4 | 80 | 5.7143 | 55.424 | 400 | 13.86%
122 | Т-1 | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 250 | 40.74%
| Т-2 | 0.4 | 87 | 6.2143 | 60.2736 | 160 | 37.67%
123 | Т-1 | 0.4 | 54 | 3.8571 | 37.4112 | 630 | 5.938%
| Т-2 | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 250 | 14.13%
124 | Т-1 | 0.4 | 275 | 19.6429 | 190.52 | 630 | 30.24%
| Т-2 | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 560 | 15.46%
125 | Т-1 | 0.4 | 58 | 4.1429 | 40.1824 | 200 | 20.09%
| Т-2 | 0.4 | 47 | 3.3571 | 32.5616 | 250 | 13.02%
126 | Т-1 | 0.4 | 56 | 4 | 38.7968 | 320 | 12.12%
| Т-2 | 0.4 | 86 | 6.1429 | 59.5808 | 400 | 14.9%
127 |  | 0.4 | 77 | 5.5 | 53.3456 | 100 | 53.35%
128 |  | 0.4 | 45 | 3.2143 | 31.176 | 100 | 31.18%
129 | Т-1 | 0.4 | 85 | 6.0714 | 58.888 | 320 | 18.4%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0%
130 | Т-1 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 400 | 18.19%
| Т-2 | 0.4 | 55 | 3.9286 | 38.104 | 630 | 6.048%
131 | Т-1 | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 250 | 23.28%
| Т-2 | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 250 | 10.25%
132 | Т-1 | 0.4 | 119 | 8.5 | 82.4432 | 630 | 13.09%
| Т-2 | 0.4 | 348 | 24.8571 | 241.0944 | 400 | 60.27%
133 |  | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 160 | 40.7%
134 | Т-1 | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 250 | 23.28%
| Т-2 | 0.4 | 17 | 1.2143 | 11.7776 | 250 | 4.711%
135 | Т-1 | 0.4 | 116 | 8.2857 | 80.3648 | 400 | 20.09%
| Т-2 | 0.4 | 153 | 10.9286 | 105.9984 | 400 | 26.5%
136 | Т-1 | 0.4 | 76 | 5.4286 | 52.6528 | 400 | 13.16%
| Т-2 | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 630 | 10.34%
137 | Т-1 | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 400 | 7.101%
| Т-2 | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 320 | 18.19%
138 | Т-1 | 0.4 | 89 | 6.3571 | 61.6592 | 320 | 19.27%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
139 | Т-1 | 0.4 | 14 | 1 | 9.6992 | 160 | 6.062%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0%
140 |  | 0.4 | 165 | 11.7857 | 114.312 | 250 | 45.72%
141 |  | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 180 | 15.78%
142 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 3 | 0.21429 | 2.0784 | 180 | 1.155%
143 | Т-1 | 0.4 | 21 | 1.5 | 14.5488 | 400 | 3.637%
| Т-2 | 0.4 | 196 | 14 | 135.7888 | 400 | 33.95%
144 | Т-1 | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 250 | 29.93%
| Т-2 | 0.4 | 46 | 3.2857 | 31.8688 | 320 | 9.959%
145 тазетд | Т-1 | 0.4 | 210 | 15 | 145.488 | 630 | 23.09%
| Т-2 | 0.4 | 260 | 18.5714 | 180.128 | 630 | 28.59%
146 тазетд | Т-1 | 0.4 | 340 | 24.2857 | 235.552 | 1000 | 23.56%
| Т-2 | 0.4 | 110 | 7.8571 | 76.208 | 1000 | 7.621%
147 | Т-1 | 0.4 | 8 | 0.57143 | 5.5424 | 250 | 2.217%
| Т-2 | 0.4 | нет нагр. |  | 0 | 250 | 0%
148 |  | 0.4 | 4 | 0.28571 | 2.7712 | 40 | 6.928%
149 |  | 0.4 | 183 | 13.0714 | 126.7824 | 180 | 70.43%
150 | Т-1 | 0.4 | 23 | 1.6429 | 15.9344 | 250 | 6.374%
| Т2 | 0.4 | 61 | 4.3571 | 42.2608 | 250 | 16.9%
151 | Т-1 | 0.4 | 71 | 5.0714 | 49.1888 | 250 | 19.68%
| Т-2 | 0.4 | 44 | 3.1429 | 30.4832 | 250 | 12.19%
152 | Т-1 | 0.4 | 262 | 18.7143 | 181.5136 | 630 | 28.81%
| Т-2 | 0.4 | 174 | 12.4286 | 120.5472 | 630 | 19.13%
153 | Т-1 | 0.4 | 21 | 1.5 | 14.5488 | 250 | 5.82%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
154 | Т-1 | 0.4 | 80 | 5.7143 | 55.424 | 180 | 30.79%
| Т-2 | 0.4 | 112 | 8 | 77.5936 | 250 | 31.04%
155 | Т-1 | 0.4 | 165 | 11.7857 | 114.312 | 630 | 18.14%
| Т-2 | 0.4 | 133 | 9.5 | 92.1424 | 400 | 23.04%
156А | Т-1 | 0.4 | 211 | 15.0714 | 146.1808 | 630 | 23.2%
| Т-2 | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 400 | 11.78%
157 | Т-1 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 1000 | 9.491%
| Т-2 | 0.4 | 39 | 2.7857 | 27.0192 | 1000 | 2.702%
158 | Т-1 | 0.4 | 95 | 6.7857 | 65.816 | 400 | 16.45%
| Т-2 | 0.4 | 88 | 6.2857 | 60.9664 | 400 | 15.24%
159 | Т-1 | 0.4 | 116 | 8.2857 | 80.3648 | 400 | 20.09%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0%
160 | Т-1 | 0.4 | 227 | 16.2143 | 157.2656 | 400 | 39.32%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
161 | Т-1 | 0.4 | 202 | 14.4286 | 139.9456 | 400 | 34.99%
| Т-2 | 0.4 | 158 | 11.2857 | 109.4624 | 400 | 27.37%
162 |  | 0.4 | 46 | 3.2857 | 31.8688 | 250 | 12.75%
163 | Т-1 | 0.4 | 35 | 2.5 | 24.248 | 160 | 15.15%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0%
164 |  | 0.4 | 91 | 6.5 | 63.0448 | 400 | 15.76%
165 |  | 0.4 | 178 | 12.7143 | 123.3184 | 250 | 49.33%
166 |  | 0.4 | 34 | 2.4286 | 23.5552 | 100 | 23.56%
167 мусабал |  | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 400 | 12.99%
168 |  | 0.4 | 123 | 8.7857 | 85.2144 | 160 | 53.26%
169 тазетдин | Т-1 | 0.4 | 55 | 3.9286 | 38.104 | 400 | 9.526%
| Т-2 | 0.4 | 180 | 12.8571 | 124.704 | 400 | 31.18%
170 |  | 0.4 | 55 | 3.9286 | 38.104 | 250 | 15.24%
171 |  | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 250 | 14.69%
172 |  | 0.4 | 54 | 3.8571 | 37.4112 | 250 | 14.96%
173 |  | 0.4 | 65 | 4.6429 | 45.032 | 160 | 28.14%
174 |  | 0.4 | 48 | 3.4286 | 33.2544 | 250 | 13.3%
175 |  | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 200 | 17.67%
176 |  | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 180 | 20.01%
177 |  | 0.4 | 100 | 7.1429 | 69.28 | 160 | 43.3%
178 | Т-1 | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 400 | 16.8%
| Т-2 | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 400 | 21.65%
179 |  | 0.4 | 106 | 7.5714 | 73.4368 | 160 | 45.9%
180 | Т-1 | 0.4 | 83 | 5.9286 | 57.5024 | 630 | 9.127%
| Т-2 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 630 | 11.55%
181 | Т-1 | 0.4 | 8 | 0.57143 | 5.5424 | 100 | 5.542%
182 |  | 0.4 | 40 | 2.8571 | 27.712 | 160 | 17.32%
183 |  | 0.4 | 63 | 4.5 | 43.6464 | 100 | 43.65%
184 |  | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 180 | 14.24%
185 |  | 0.4 | 43 | 3.0714 | 29.7904 | 250 | 11.92%
186 |  | 0.4 | 61 | 4.3571 | 42.2608 | 250 | 16.9%
187 |  | 0.4 | 146 | 10.4286 | 101.1488 | 250 | 40.46%
188 |  | 0.4 | 10 | 0.71429 | 6.928 | 100 | 6.928%
189 |  | 0.4 | 47 | 3.3571 | 32.5616 | 180 | 18.09%
190 |  | 0.4 | 294 | 21 | 203.6832 | 250 | 81.47%
191 |  | 0.4 | 58 | 4.1429 | 40.1824 | 250 | 16.07%
192 |  | 0.4 | 21 | 1.5 | 14.5488 | 180 | 8.083%
193 |  | 0.4 | 74 | 5.2857 | 51.2672 | 400 | 12.82%
194 |  | 0.4 | 12 | 0.85714 | 8.3136 | 400 | 2.078%
195 |  | 0.4 | 332 | 23.7143 | 230.0096 | 250 | 92%
196 |  | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 160 | 40.7%
197 |  | 0.4 | откл. | 0 | 0 | 25 | 0%
198 |  | 0.4 | 54 | 3.8571 | 37.4112 | 250 | 14.96%
199 |  | 0.4 | откл. | 0 | 0 | 100 | 0%
200 |  | 0.4 | 17 | 1.2143 | 11.7776 | 40 | 29.44%
201 |  | 0.4 | 16 | 1.1429 | 11.0848 | 100 | 11.08%
202 |  | 0.4 | 198 | 14.1429 | 137.1744 | 160 | 85.73%
203 |  | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 250 | 8.591%
204 |  | 0.4 | 32 | 2.2857 | 22.1696 | 63 | 35.19%
205 |  | 0.4 | 78 | 5.5714 | 54.0384 | 160 | 33.77%
206 |  | 0.4 | 22 | 1.5714 | 15.2416 | 160 | 9.526%
207 |  | 0.4 | 24 | 1.7143 | 16.6272 | 250 | 6.651%
208 |  | 0.4 | 80 | 5.7143 | 55.424 | 630 | 8.797%
|  | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 630 | 4.069%
209 |  | 0.4 | 17 | 1.2143 | 11.7776 | 250 | 4.711%
210 |  | 0.4 | 13 | 0.92857 | 9.0064 | 100 | 9.006%
216 | Т-1 | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 400 | 8.833%
| Т-2 | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 400 | 9.006%
220 |  | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 160 | 29.88%
221 |  | 0.4 | 43 | 3.0714 | 29.7904 | 250 | 11.92%
222 |  | 0.4 | 61 | 4.3571 | 42.2608 | 250 | 16.9%
225 |  | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 250 | 43.51%
226 | Т-1 | 0.4 | 39 | 2.7857 | 27.0192 | 250 | 10.81%
| Т-2 | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 250 | 7.205%
227 |  | 0.4 | 156 | 11.1429 | 108.0768 | 400 | 27.02%
228 |  | 0.4 | 3 | 0.21429 | 2.0784 | 40 | 5.196%
229 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0%
230 | Т-1 | 0.4 | 23 | 1.6429 | 15.9344 | 400 | 3.984%
| Т-2 | 0.4 | 6 | 0.42857 | 4.1568 | 400 | 1.039%
231 | Т-1 | 0.4 | 4 | 0.28571 | 2.7712 | 630 | 0.4399%
| Т-2 | 0.4 | 22 | 1.5714 | 15.2416 | 630 | 2.419%
232 | Т-1 | 0.4 | 122 | 8.7143 | 84.5216 | 400 | 21.13%
| Т-2 | 0.4 | 166 | 11.8571 | 115.0048 | 630 | 18.25%
233 | Т-1 | 0.4 | 22 | 1.5714 | 15.2416 | 250 | 6.097%
234 Кравченко | Т-1 | 0.4 | 160 | 11.4286 | 110.848 | 1000 | 11.08%
| Т-2 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 1000 | 6.235%
240 | Т-1 | 0.4 | 5 | 0.35714 | 3.464 | 100 | 3.464%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
241 | Т-2 | 0.4 | 40 | 2.8571 | 27.712 | 250 | 11.08%
242 | Т-2 | 0.4 | 61 | 4.3571 | 42.2608 | 250 | 16.9%
243 | Т-2 | 0.4 | 21 | 1.5 | 14.5488 | 250 | 5.82%
244 | Т-2 | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 160 | 10.82%
249 | Т-2 | 0.4 | 3 | 0.21429 | 2.0784 | 100 | 2.078%
300 |  | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 100 | 18.01%
РП-1 | Т-1 | 0.4 | 40.33 | 2.8807 | 27.9406 | 180 | 15.52%
| Т-2 | 0.4 | 76.67 | 5.4764 | 53.117 | 160 | 33.2%
РП-2 | Т-1 | 0.4 | 167 | 11.9286 | 115.6976 | 320 | 36.16%
| Т-2 | 0.4 | 2 | 0.14286 | 1.3856 | 315 | 0.4399%
РП-3 | Т-1 | 0.4 | 107 | 7.6429 | 74.1296 | 320 | 23.17%
| Т-2 | 0.4 | 138 | 9.8571 | 95.6064 | 250 | 38.24%
РП-5 | Т-1 | 0.4 | 210 | 15 | 145.488 | 1000 | 14.55%
| Т-2 | 0.4 | 240 | 17.1429 | 166.272 | 1000 | 16.63%
РП-6 | Т-1 | 0.4 | 138 | 9.8571 | 95.6064 | 630 | 15.18%
| Т-2 | 0.4 | 231 | 16.5 | 160.0368 | 630 | 25.4%
РП-7 | Т-1 | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 630 | 12.87%
| Т-2 | 0.4 | 55 | 3.9286 | 38.104 | 400 | 9.526%
РП-9 | Т-1 | 0.4 | 154 | 11 | 106.6912 | 1000 | 10.67%
| Т-2 | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 1000 | 3.603%
РП-10 | Т-1 | 0.4 | 263 | 18.7857 | 182.2064 | 630 | 28.92%
| Т-2 | 0.4 | 212 | 15.1429 | 146.8736 | 630 | 23.31%
Инженер по расчетам и режимам: Зарипова Л.Т.
Ст.инженер ОДС | [5 empty] | Фаррахов Д.К.