Сведения «05» с 10 ноября по 16 ноября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 5 заявок:
1) 10.11.2025г. в 09час. 56мин. из-за КЛ-6кВ ф.11-19  произошло отключение потребителей ул.Северная, ул.Кооперативная, ул.Космонавтов.  Электроснабжение было переведено на резервный источник в 12час. 27мин. 
2) 10.11.2025г. в 09час. 56мин. из-за КЛ-6кВ ТП-096/РП-7 произошло отключение ф.11-49. Без электроэнергии остались потребители 24 мкр. Электроснабжение было восстановлено 11час. 12мин.
3) 15.11.2025г. в 23час. 59мин. из-за обрыва ВЛ-6кВ на РЛНД РП-12/ф.70-41 произошло отключение потребителей мкр.Заитово. Электроснабжение было восстановлено 00час. 25мин.

4) 16.11.2025г. в 05час. 41мин. из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение ф.11-17 . Без электроэнергии остались потребители ул.Северная Электроснабжение было восстановлено 06час. 06мин.

5) 16.11.2025г. в 05час. 41мин. из-за выхода из строя изолятора на ВЛ-6кВ произошло отключение ф.37-07. Без электроэнергии остались потребители питомника для собак. Электроснабжение было восстановлено 15час. 57мин.

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:
1) 11.11.25г. в 19час 55мин ул. Репина,19 – устранение слабого контакта на фасаде., до 20час. 17мин.
2) 11.11.25г. в 21час 03мин ул. Песчаная,50 – заменили зажимы на фасаде, до 21час 23мин.
3) 12.11.25г.в 10час 47мин ул. Южная,63 – заменили СиП от фасада до опоры., до 11час. 42мин.
4) 13.11.25г. в 14час 45мин ул. Марата,44 – заменили АВ в ЩУ, до 14час. 55мин.
5) 14.11.25г. в 14час 55мин ул. Кутузува,11 – устранили слабый контакт на опоре, до 15час. 18мин.
6) 15.11.25г. в 16час 55мин ул. Партизанская,54 – заменили зажимы на опоре, до 17час. 35мин.
7) 16.11.25г. в 16час 00мин ул. Строительная,45 – протянули зажимы на опоре, до 17час. 10мин.
      - Выполнили 13 заявки в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
