## Лист_1
"УТВЕРЖДАЮ" Главный инженер ___________________ И.Г.Тухбатуллин
Анализ аварийных отключений за 2024 г.
N | Аналитика | Январь 2024 г. |  |  |  | Февраль 2024 г. |  |  |  | Март 2024 г. |  |  |  | Апрель 2024 г. |  |  |  | Май 2024 г. |  |  |  | Июнь 2024 г. |  |  |  | Июль 2024 г. |  |  |  | Август 2024 г. |  |  |  | Сентябрь 2024 г. |  |  |  | Октябрь 2024 г. |  |  |  | Ноябрь 2024 г. |  |  |  | Декабрь 2024 г.
|  | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Отключения ТП(РП) КЛ 6-10 кВ | 2 | 40 | 2.58 | 1789 |  |  |  |  | 1 | 100 | 1.17 | 606 | 5 | 83 | 6.27 | 2318 | 4 | 50 | 3.41 | 1168 | 8 | 47 | 13.74 | 6498 | 3 | 38 | 1.16 | 434 | 2 | 100 | 1.33 | 496 |  |  |  |  | 2 | 100 | 1.44 | 664 | 1 | 50 | 0.43 | 234 | 2 | 100 | 4.57 | 4223
2 | повреждение концевой кабельной муфты | [16 empty] | 1 | 13 | 0.41 | 186 | 1 | 6 | 3.54 | 983
3 | повреждение кабеля | 2 | 40 | 2.58 | 1789 |  |  |  |  | 1 | 100 | 1.17 | 606 | 2 | 33 | 2.09 | 634 | 2 | 25 | 2.53 | 805 | 6 | 35 | 9.78 | 5278 |  |  |  |  | 1 | 50 | 0.55 | 129 | [12 empty] | 2 | 100 | 4.57 | 4223
4 | из-за земляных работ | [12 empty] | 2 | 33 | 1.83 | 488 | 1 | 13 | 0.47 | 177 | 1 | 6 | 0.42 | 237 | 3 | 38 | 1.16 | 434 |  |  | 0.33 | [5 empty] | 2 | 100 | 1.44 | 664 | 1 | 50 | 0.43 | 234
5 | выход из строя изоляторов
6 | выход из строя коммутационного аппарата
7 | выход из строя трансформатора |  |  |  |  | 1 |  | 0.04 | 4.8
8 | из-за нагрева контактов РУ-10(6) кВ
9 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | [8 empty] | 2 |  | 1.33 | 65 | [8 empty] | 2 |  | 5.56 | 4008 |  |  |  |  | 1 |  | 0.17 | 61 | [8 empty] | 1 |  | 0.4 | 263 | 1 |  | 0.31 | 1136
10 | прочие причины | [12 empty] | 1 | 17 | 2.35 | 1196 | [12 empty] | 1 | 50 | 0.45 | 367
11 | Отключения РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ | 1 | 20 | 0.23 | 1.35
12 | из-за земляных работ
13 | повреждение кабеля | 1 | 20 | 0.23 | 1.35
14 | выход из строя изоляторов
15 | выход из строя коммутационного аппарата
16 | выход из строя трансформатора тока
17 | из-за нагрева контактов РУ-0,4кВ
18 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)
19 | прочие причины
20 | Отключения ВЛ 6-10 кВ | 2 | 40 | 1.02 | 523 | [8 empty] | 1 | 17 | 0.38 | 42 | 4 | 50 | 5.62 | 464 | 8 | 47 | 5.39 | 1816 | 5 | 63 | 3.66 | 1304 | [12 empty] | 1 | 50 | 1.49 | 289
21 | обрыв проводов | [24 empty] | 1 | 13 | 1.21 | 816
22 | наезд на опору | [40 empty] | 1 | 50 | 1.49 | 289
23 | касание деревьев, падение веток | [16 empty] | 1 | 13 | 4.11 | 114 | 1 | 6 | 0.14 | 31 | 1 | 13 | 0.3 | 22
24 | схлест проводов (непогода) | 2 | 40 | 1.02 | 523 | [8 empty] | 1 | 17 | 0.38 | 42 | 3 | 38 | 1.51 | 350 | 7 | 41 | 5.25 | 1785 | 3 | 38 | 2.15 | 466
25 | повреждение проводов РЛН
26 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | 2 |  | 3.26 | 97 | [8 empty] | 1 |  | 0.5 | 46 | 4 |  | 10.1 | 913 | 1 |  | 7.07 | 4452 | 2 |  | 2.69 | 177 | 1 |  | 1 | 97 | [12 empty] | 1 |  | 1.23 | 129
27 | прочие причины
28 | Отключения ВЛ 0,4 кВ | [20 empty] | 1 | 6 | 2.49 | 65
29 | схлест проводов
30 | перегрузка
31 | наезд на опору | [20 empty] | 1 | 6 | 2.49 | 65
32 | обрыв проводов, повреждение изоляторов
33 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)
34 | прочие причины
35 | Всего | 5 | 100 | 3.83 | 2313.35 |  | 100 |  |  | 1 | 100 | 1.17 | 606 | 6 | 100 | 6.65 | 2360 | 8 | 100 | 9.03 | 1632 | 17 | 100 | 21.62 | 8379 | 8 | 100 | 4.82 | 1738 | 2 | 100 | 1.33 | 496 |  | 100 |  |  | 2 | 100 | 1.44 | 664 | 2 | 100 | 1.92 | 523 | 2 | 100 | 4.57 | 4223
Начальник ОДС _______________ Фаррахов Д.К.