Сведения «05» с 5 ноября по 9 ноября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:
1) 09.11.2025г. в 00час. 30мин. из-за ОЗЗ на 1с.ш. ПС-35кВ «Уязы-Тамак» отключился ф.37-07.  Без электроэнергии остался приют для собак. 
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:
1) 06.11.25г. в 15час 20мин ул. Островского, 36 – устранение слабого контакта в щите, до 15час. 40мин.
2) 08.11.25г. в 13час 30мин ул. Нуриманова, 15 – неисправность у потребителя, до 13час 37мин.
3) 08.11.25г.в 13час 45мин ул. Целинная, 69А – устранение обрыва эл. ввода, до 14час. 35мин.
4) 08.11.25г. в 15час 50мин ул. Мира, 6 – заменили зажимы на фасаде, до 16час. 15мин.
      - Выполнили 3 заявки в сетях уличного освещения города.   
                 -ТП-097, отключается АВ ф.УО – требуется подрезка деревьев
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
