Сведения «05» с 5 по 11 мая 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 4

- 05.05.2025г. в 03час.50мин. аварийное отключение ф.11-36 из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.066/095. Без электроэнергии остались потребители центральной части города. Электроснабжение было восстановлено в 05час. 00мин.

- 05.05.2025г. в 14час. 44мин. аварийное отключение ф.70-17 из-за упавшего дерева на ВЛ-10кВ «Туймазыхиммаш».  Без электроэнергии остались потребители мкр. Спутник Электроснабжение было восстановлено в 16час. 26мин.

- 05.05.2025г. в 20час.45мин. аварийное отключение ф.701-16 из-за повреждения КЛ-10кВ ф.РП-18/214,(несогласованные земляные работы- физ лицо, монтаж канализации) Без электроэнергии остались потребители ул.Шашина, мкр.36,32А,38. Электроснабжение было восстановлено в 21час. 43мин.

- 07.05.2025г. в 11час.29мин. аварийное отключение ф.701-16 из-за повреждения КЛ-10кВ ф.234/330(2), (несогласованные земляные работы- представитель Администрации). Без электроэнергии остались потребители ул.Шашина, мкр.36,32А,38. Электроснабжение было восстановлено в 21час. 43мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случая:

- 05.05.25г. в 19час 50мин ул. М.Гареева,15Б – устранили слабый контакт на опоре , до 20час. 45мин.

- 05.05.25г. в 10час 24мин ул.С.Батыра,21-обрыв нулевого провода, до 10час. 35мин.

- 06.05.25г. в 13час 00мин ТП-067 ф. Дом престарелых, опора,12 замена ПН , до 13час. 30мин.

- 06.05.25г. в 17час 45мин.ул. Клубная,22 устранили слабый контакт, до 18час. 20мин.

- 06.05.25г. в 19час 23мин. ул.Девонская,53/4  протянули зажимы на фасаде, до 19час. 40мин.

- 10.05.25г. в 12час 20мин.ул. Строительная,62 неисправность у потребителя, до 12час. 31мин.

- 10.05.25г. в 18час 54мин.ул. Дорожников,26 выезд на возгорание бани по заявке ЕДДС, до 20час. 02мин.

- 11.05.25г. в 00час 13мин.ул. С.Кольцо,176 выезд на возгорание жилого дома по заявке ЕДДС, до 01час.01мин.

- Выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05