## Sheet1
Сравнительный анализ аварийных отключений за 2014 г.
№ | Показатель | Январь 2013 г. |  | Январь 2014 г. |  | Февраль 2013 г. |  | Февраль 2014 г. |  | Март 2013 г. |  | Март 2014 г. |  | Апрель 2013 г. |  | Апрель 2014 г. |  | Май 2013 г. |  | Май 2014 г. |  | Июнь 2013 г. |  | Июнь 2014 г. |  | Июль 2013 г. |  | Июль 2014 г. |  | Август 2013 г. |  | Август 2014 г. |  | Сентябрь 2013 г. |  | Сентябрь 2014 г. |  | Октябрь 2013 г. |  | Октябрь 2014 г. |  | Ноябрь 2013 г. |  | Ноябрь 2014 г. |  | Декабрь 2013 г. |  | Декабрь 2014 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г.
|  | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии | Количество | Недоотпуск электро- энергии
|  | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч | шт. | кВт/ч
1. | Отключения КЛ 6-10кВ | 1 | 310 | 2 | 390 | 3 | 490 | 2 | 310 | 3 | 6400 | 1 | 515 | 8 | 2750 | 2 | 765 | 2 | 940 | 5 | 1170 | 4 | 1850 | 5 | 1620 | 5 | 1550 | 3 | 870 | 5 | 950 | 8 | 1220 | 4 | 790 | 1 | 110 | 4 | 530 | 3 | 540 | 4 | 770 | 4 | 830 | 2 | 540 | 5 | 1075 | 45 | 17870 | 41 | 9415
1.1. | - повреждения конц.кабельной муфты |  |  | 1 | 180 | [14 empty] | 2 | 390 | [30 empty] | 3 | 570
1.2. | - кабеля | [6 empty] | 2 | 310 | 2 | 2600 | 1 | 515 | 4 | 1100 | 1 | 225 | 2 | 940 | 2 | 420 | 4 | 1850 | 1 | 360 | 2 | 610 |  |  | 3 | 540 | 5 | 910 | 3 | 590 |  |  |  |  | 2 | 350 | 1 | 320 | 2 | 510 | 1 | 250 | 2 | 490 | 22 | 8800 | 18 | 4090
1.3. | - из-за земляных работ |  |  | 1 | 210 |  |  |  |  | 1 | 3800 |  |  | 4 | 1650 |  |  |  |  | 1 | 360 |  |  | 3 | 1090 | 2 | 940 | 3 | 870 | 2 | 410 | 2 | 180 | 1 | 200 | 1 | 110 | 3 | 460 | 1 | 190 | 3 | 450 | 2 | 320 | 1 | 290 | 1 | 130 | 17 | 8200 | 15 | 3460
1.4. | - прочие причины | 1 | 310 |  |  | 3 | 490 | [8 empty] | 1 | 540 | [6 empty] | 1 | 170 | 1 | [5 empty] | 1 | 130 |  |  |  |  | 1 | 70 | [8 empty] | 2 | 455 | 6 | 870 | 5 | 1295
2. | Отключения КЛ 0.4кВ | 1 | 140 | 4 | 240 | 1 | 110 | 2 | 210 | 1 | 135 | 2 | 210 | 1 | 310 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 450 | 1 | 350 | 2 | 480 | 5 | 950 | 2 | 210 | 2 | 225 | [6 empty] | 2 | 630 |  |  | 1 | 110 | 1 | 150 | 4 | 610 | 1 | 155 | 21 | 3780 | 18 | 2315
2.1. | - из-за земляных работ | [18 empty] | 1 | 140 |  |  |  |  | 3 | 560 | [18 empty] | 1 | 195 |  |  | 4 | 755 | 1 | 140
2.2. | - кабеля |  |  | 1 | 110 |  |  |  |  | 1 | 135 | 1 | 95 | 1 | 310 | 2 | 210 | 2 | 210 | 1 | 310 | 1 | 350 | 2 | 480 | 1 | 250 | 2 | 210 | [8 empty] | 1 | 320 |  |  | 1 | 110 |  |  | 2 | 135 | 1 | 155 | 10 | 1820 | 10 | 1570
2.3. | - прочие причины | 1 | 140 | 3 | 130 | 1 | 110 | 2 | 210 |  |  | 1 | 115 | [12 empty] | 1 | 140 |  |  | 2 | 225 | [6 empty] | 1 | 310 |  |  |  |  | 1 | 150 | 1 | 280 |  |  | 7 | 1205 | 7 | 605
3. | Отключения ВЛ 6-10кВ |  |  | 1 | 350 | 1 | 160 | 1 | 240 | 3 | 2410 |  |  | 2 | 1220 | 1 | 785 | 2 | 280 | 1 | 280 | 5 | 2340 | 4 | 820 | 9 | 2200 | 3 | 575 | 2 | 255 | 5 | 660 | 1 | 410 | 4 | 340 | 1 | 310 | 4 | 455 | 1 | 200 | 1 | 210 |  |  |  |  | 27 | 9785 | 25 | 4715
3.1. | - обрыв проводов | [8 empty] | 1 | 310 | [14 empty] | 1 | 160 |  |  | 1 | 135 | [8 empty] | 1 | 145 | [8 empty] | 3 | 605 | 1 | 145
3.2. | - наезд на опору | [6 empty] | 1 | 240 |  |  |  |  | 1 | 850 |  |  |  |  | 1 | 280 | 1 | 560 | 2 | 400 | [6 empty] | 1 | 250 | [16 empty] | 2 | 1410 | 5 | 1170
3.3. | - касание деревьев, падение веток | [24 empty] | 2 | 540 | [22 empty] | 2 | 540
3.4. | - схлест проводов (непогода) | [8 empty] | 2 | 2100 | [14 empty] | 4 | 970 | [12 empty] | 1 | 50 | [8 empty] | 6 | 3070 | 1 | 50
3.5. | - повреждение проводов РЛН | [14 empty] | 1 | 785 |  |  |  |  | 2 | 480 | 1 | 290 | 1 | 210 | 1 | 165 | [6 empty] | 4 | 340 | 1 | 310 |  |  | 1 | 200 | 1 | 210 |  |  |  |  | 5 | 1200 | 8 | 1790
3.6. | - прочие причины |  |  | 1 | 350 | 1 | 160 | [6 empty] | 1 | 370 |  |  | 2 | 280 |  |  | 2 | 1300 | 1 | 130 | 1 | 320 | 2 | 410 | 1 | 120 | 4 | 410 | 1 | 410 |  |  |  |  | 2 | 260 | [8 empty] | 9 | 2960 | 10 | 1560
4. | Отключения ВЛ 0.4кВ | 4 | 575 | 4 | 475 | 4 | 470 | 6 | 935 | 2 | 1140 | 12 | 570 | 7 | 1040 | 3 | 200 | 3 | 235 | 2 | 240 |  |  | 3 | 665 | 1 | 150 | 3 | 365 | 5 | 420 | 6 | 525 | 6 | 575 | 5 | 595 | 5 | 535 | 3 | 465 | 4 | 430 | 2 | 430 | 5 | 375 | 4 | 375 | 46 | 5945 | 53 | 5840
4.1. | - схлест проводов |  |  | 2 | 300 | 2 | 320 | 2 | 210 | 1 | 430 |  |  | 2 | 120 | 1 | 65 | [6 empty] | 1 | 240 |  |  | 1 | 125 |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  | 2 | 290 | [6 empty] | 4 | 310 |  |  | 12 | 1550 | 7 | 940
4.2. | - перегрузка
4.3. | - наезд на опору | 3 | 390 | 1 | 85 |  |  | 1 | 350 |  |  | 1 | 130 | 4 | 840 |  |  | 2 | 150 | [10 empty] | 5 | 420 | 3 | 315 | 2 | 210 | 4 | 550 | 2 | 190 | 2 | 340 | 2 | 240 | 2 | 430 |  |  | 2 | 250 | 20 | 2440 | 16 | 2450
4.4. | - обрыв проводов, поврежд.изоляторов | 1 | 185 | 1 | 90 | 2 | 150 | 2 | 180 | 1 | 710 | 4 | 190 |  |  | 1 | 65 | [6 empty] | 1 | 155 | 1 | 150 | 2 | 240 |  |  |  |  | 2 | 190 | 1 | 45 |  |  |  |  | 2 | 190 |  |  | 1 | 65 | 2 | 125 | 10 | 1640 | 14 | 1090
4.5. | - прочие причины | [6 empty] | 1 | 195 |  |  | 7 | 250 | 1 | 80 | 1 | 70 | 1 | 85 | 2 | 240 |  |  | 1 | 270 | [6 empty] | 3 | 210 | 1 | 95 |  |  | 1 | 55 | 1 | 125 | [8 empty] | 4 | 315 | 16 | 1360
5. | Окисление Al+Cu | 8 |  | 10 |  | 16 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  |  |  | 15 |  | 8 |  | 12 |  | 13 |  | 10 |  | 13 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 24 |  | 8 |  | 8 |  | 124 |  | 122
6. | Итого | 14 | 1025 | 21 | 1455 | 25 | 1230 | 20 | 1695 | 19 | 10085 | 25 | 1295 | 30 | 5320 | 17 | 1960 | 14 | 1665 | 10 | 2140 | 25 | 4540 | 22 | 3585 | 32 | 4850 | 24 | 2020 | 24 | 1850 | 32 | 2405 | 19 | 1775 | 18 | 1045 | 18 | 2005 | 20 | 1460 | 24 | 1510 | 32 | 1620 | 19 | 1525 | 18 | 1605 | 263 | 37380 | 259 | 22285
Старший инженер ОДС _________________________
Исполнитель: Л.Т.Зарипова