Сведения «05» с 18 по 24 мая 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 3 заявки:
1) 18.05.26г. в 16час.18мин из-за отключения во внешней сети 110 кВ  произошло отключение ПС-12 «Заитово»- 1с.ш. Без эл.энергии остались потребители пром зоны по ул.Кооперативная, жители ул. Репина, Тургенева, Трудовая, Клубная, Буровиков, Достоевского, частично 25мкр. Электроснабжение восстановлено в 16час.56мин.

2) 20.05.26г. в 16час.09мин из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-10/ф.70-11 произошло аварийное отключение ф.70-11. Без электроэнергии частично остались потребители 34мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 16час. 42мин.

3) 20.05.26г. в 16час.32мин при проведении несогласованных работ потребителем была повреждена ВЛ-10кВ ф.70-17/209. Без электроэнергии остались потребители мкр. Спутник: ул. Машиностроителей, Российская, Белоглазова, Уфимская; квартал Лесной. Электроснабжение мкр. Спутник было восстановлено в 17час. 10мин., квартала Лесной в 20час. 12мин.
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:
1) 18.05.26г. в 20час 46мин ул. Березовая, 17- восстановление оборванного КЛ-0,4кВ, до 21час 59мин.
2) 19.05.26г. в 15час 07мин ул. кольцо Радужное, 5 устранение слабого контакта в ВРУ-0,4кВ на опоре, до 15час 25мин.
3) 20.05.26г. в 22час 05мин ул. Пролетарская, 48 – устранение слабого контакта прокалывающего зажима на фасаде, до 22час 14мин.
4) 23.05.26г. в 21час. 20мин. ул.Мира, 6 – замена прокалывающего зажима на фасаде, до 21час 50мин
    - Выполнили 3 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
