Сведения «05» с 26 мая по 1 июня 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 6

- 27.05.2025г. в 06час.40мин. аварийное отключение ф.11-40 из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.РП-3/11-40. Без электроэнергии остались потребители мкр. Первомайский, ул. Космонавтов. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 07час. 07мин.

- 27.05.2025г. в 06час. 19мин. из-за порыва водяной трубы  «ОКВК»,  произошло затопление  ТП-105 и выход из строя концевой муфты КЛ-6кВ на трансформатор.   Без электроэнергии остались ул. Аксакова, Пирогова, Кувыкина. Электроснабжение было восстановлено  в 14час. 14мин.

- 01.06.2025г в 16час. 57мин. после  прохождения грозового фронта произошло аварийное отключение ЛЭП-10кВ ф.70-54 (ЛЭП в управлении «Газпром Энерго»).                                 Без электроэнергии остались потребители ул. Отрадная, Совхозная. РПВ успешно в 17час. 54мин.

- 01.06.2025г в 17час. 03мин. из-за падения дерева на провода  ВЛ-6кВ ф.11-17, произошло аварийное отключение ф.11-17. Без электроэнергии остались потребители пром. зоны по ул. Северная, Космонавтов. Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 19час. 26мин.

- 01.06.2025г в 17час. 04мин. после  прохождения грозового фронта произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ  ф.12-26. Без электроэнергии остались потребители 21мкр, пос. Первомайский. РПВ успешно в 17час. 47мин.

- 01.06.2025г в 17час. 04мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.ТП-124/Т-1 произошло аварийное отключение ф.12-33. Без электроэнергии частично потребители 25мкр. район МФЦ. Электроснабжение было восстановлено в 18час. 50мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 26.05.25г. в 11час 00мин ул. Пригородная, д. 36 – заменили зажим на фасаде, до 11час. 20мин.

- 27.05.25г. в 20час 47мин ул.Майская 34А-неисправность у потребителя, до 21час. 36мин.

- 29.05.25г. в 10час 43мин ТП-163 ВЛИ-0.4кВ ф.проезд Машиностроителей  заменили ПН 100А на опоре, до 12час. 31мин.

- Выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05