Сведения «05» с 23 декабря 2024г по 8 января 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 4 заявки:

- 28.12.24г. в 05час.45мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-10/70-11 аварийно отключился ф.70-11. Без электроэнергии частично остались потребители 34мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 06час.50мин.

- 28.12.24г. в 05час.45мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.2РЛНД 70-17/оп.15 аварийно отключился ф.70-17. Без электроэнергии остались потребители пос. Спутник. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 09час.37мин.

- 30.12.24г. в 23час.25мин. из-за ухудшения погодных условий (ветер) аварийно отключился ф.01-09 (в управлении Башнефть Добыча). Без электроэнергии остались потребители ул Рашита Нигмати, Кооперативная, Лесная. Электроснабжение было восстановлено в 00час.08мин. (РПВ успешно)

- 05.01.24г. в 02час.24мин. из-за ухудшения погодных условий (ветер, мокрый снег), повреждения на потребительской ВЛ-10кВ ф.70-17/ТХМ, аварийно отключился ф.70-17. Без электроэнергии остались потребители пос. Спутник. Частично, электроснабжение потребителей ул. Машиностроителей, Белоглазова, Афридонова, Российская, Есенина, Шаймуратова было восстановлено в 04час.53мин; потребителей ул. Акмуллы, Исхаки, Белоглазова, Уфимская, в 11час 37мин

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 24.12.24г. в 10час 25мин ул Чеверева д.25- замена 2 прокалывающих зажимов на фасаде, до 10час. 55мин.

- 25.12.24г. в 10час 31мин ул. Нуриманова д.40- замена 1 прокалывающего зажима на фасаде, до 11час. 00мин.

- 27.12.24г. в 20час 30мин ул. Цветочная д.27- устранение слабого контакта на фасаде, до 21час. 50мин.

- 31.12.24г. в 16час 50мин ул. Степана Разина д.12- устранение слабого контакта на опоре, до 17час. 56мин.

- 05.01.25г. в 14час 31мин ул. Марата д.56- устранение слабого контакта на опоре, до 16час. 05мин.

- 06.01.25г. в 9час 20мин ул. Муллаяна д.25- неисправность у потребителя, до 10час. 15мин.

- 07.01.25г. в 12час 56мин ул. Свердлова д.59- замена вышедшего из строя АВ-40А (220В) на опоре, до 13час. 15мин.

- Выполнили 12 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05