## зима
Утверждаю:
Гл. инженер АО "ОЭС"
___________И.Г.Тухбатуллин
"____"_________2024г.
Коэффициент загрузки силовых трансформаторов по зимним замерам на 2024г.
| №ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | I, А | Р на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  |  | по 0,4кВ | по 6кВ | ТП (кВА) | кВА | расч.
1 | 01 |  | 0,4 | 16 | 1.0667 | #VALUE! | 400 | #VALUE!
2 | 02 |  | 0.4 | 111 | 7.4 | 76.9008 | 400 | 19.23%
3 | 03 | Т-1 | 0.4 | 283 | 18.8667 | 196.0624 | 400 | 49.02%
4 |  | Т-2 | 0.4 | 168 | 11.2 | 116.3904 | 400 | 29.1%
5 | 04 |  | 0.4 | 309 | 20.6 | 214.0752 | 400 | 53.52%
6 | 05 | Т-1 | 0.4 | 52 | 3.4667 | 36.0256 | 250 | 14.41%
7 |  | Т-2 | 0.4 | 60 | 4 | 41.568 | 160 | 25.98%
8 | 06 |  | 0.4 | 168 | 11.2 | 116.3904 | 250 | 46.56%
9 | 08 |  | 0.4 | 273 | 18.2 | 189.1344 | 400 | 47.28%
10 | 09 |  | 0.4 | 325 | 21.6667 | 225.16 | 400 | 56.29%
11 | 010 |  | 0.4 | 234 | 15.6 | 162.1152 | 400 | 40.53%
12 | 011 |  | 0.4 | 168 | 11.2 | 116.3904 | 400 | 29.1%
13 | 012А | Т-1 | 0.4 | 332 | 22.1333 | 230.0096 | 320 | 71.88%
14 |  | Т-2 | 0.4 | 357 | 23.8 | 247.3296 | 400 | 61.83%
15 | 013 | Т-1 | 0.4 | 39 | 2.6 | 27.0192 | 315 | 8.578%
16 |  | Т-2 | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 100 | 16.63%
17 | 013А | Т-1 | 0.4 | 95 | 6.3333 | 65.816 | 630 | 10.45%
18 |  | Т-2 | 0.4 | 41 | 2.7333 | 28.4048 | 630 | 4.509%
19 | 014А | Т-1 | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 630 | 17.59%
20 |  | Т-2 | 0.4 | 92 | 6.1333 | 63.7376 | 630 | 10.12%
21 | 015 | Т-1 | 0.4 | 59 | 3.9333 | 40.8752 | 250 | 16.35%
22 |  | Т-2 | 0.4 | 49 | 3.2667 | 33.9472 | 250 | 13.58%
23 | 016 | Т-1 | 0.4 | 158 | 10.5333 | 109.4624 | 630 | 17.37%
24 |  | Т-2 | 0.4 | 116 | 7.7333 | 80.3648 | 630 | 12.76%
25 | 017 |  | 0.4 | 310 | 20.6667 | 214.768 | 315 | 68.18%
26 | 018 | Т-1 | 0.4 | 256 | 17.0667 | 177.3568 | 630 | 28.15%
27 |  | Т-2 | 0.4 | 172 | 11.4667 | 119.1616 | 630 | 18.91%
28 | 019 | Т-1 | 0.4 | 62 | 4.1333 | 42.9536 | 100 | 42.95%
29 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 19 |  | 0.4 | 164 | 10.9333 | 113.6192 | 180 | 63.12%
31 | 020 | Т-1 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
32 |  | Т-2 | 0.4 | 29 | 1.9333 | 20.0912 | 400 | 5.023%
33 | 021 | Т-1 | 0.4 | 227 | 15.1333 | 157.2656 | 400 | 39.32%
34 |  | Т-2 | 0.4 | 219 | 14.6 | 151.7232 | 400 | 37.93%
35 | 21 |  | 0.4 | 338 | 22.5333 | 234.1664 | 400 | 58.54%
36 | 022 |  | 0.4 | 280 | 18.6667 | 193.984 | 250 | 77.59%
37 | 023 |  | 0.4 | 170 | 11.3333 | 117.776 | 180 | 65.43%
38 | 024 | Т-1 | 0.4 | 121 | 8.0667 | 83.8288 | 180 | 46.57%
39 |  | Т-2 | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 180 | 9.237%
40 | 025 | Т-1 | 0.4 | 137 | 9.1333 | 94.9136 | 630 | 15.07%
41 |  | Т-2 | 0.4 | 143 | 9.5333 | 99.0704 | 250 | 39.63%
42 | 026 |  | 0.4 | 239 | 15.9333 | 165.5792 | 400 | 41.39%
43 | 027 | Т-1 | 0.4 | 69 | 4.6 | 47.8032 | 180 | 26.56%
44 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0%
45 | 028 | Т-1 | 0.4 | 211 | 14.0667 | 146.1808 | 320 | 45.68%
46 |  | Т-2 | 0.4 | 203 | 13.5333 | 140.6384 | 400 | 35.16%
47 | 29 |  | 0.4 | 183 | 12.2 | 126.7824 | 250 | 50.71%
48 | 029 | Т-1 | 0.4 | 178 | 11.8667 | 123.3184 | 320 | 38.54%
49 |  | Т-2 | 0.4 | 131 | 8.7333 | 90.7568 | 320 | 28.36%
50 | 030 | Т-1 | 0.4 | 212 | 14.1333 | 146.8736 | 400 | 36.72%
51 |  | Т-2 | 0.4 | 143 | 9.5333 | 99.0704 | 400 | 24.77%
52 | 031 | Т-1 | 0.4 | 278 | 18.5333 | 192.5984 | 400 | 48.15%
53 |  | Т-2 | 0.4 | 154 | 10.2667 | 106.6912 | 400 | 26.67%
54 | 032 | Т-1 | 0.4 | 246 | 16.4 | 170.4288 | 400 | 42.61%
55 | 32 |  | 0.4 | 119 | 7.9333 | 82.4432 | 315 | 26.17%
56 | 33 |  | 0.4 | 387 | 25.8 | 268.1136 | 400 | 67.03%
57 | 033 | Т-1 | 0.4 | 145 | 9.6667 | 100.456 | 630 | 15.95%
58 |  | Т-2 | 0.4 | 210 | 14 | 145.488 | 630 | 23.09%
59 | 034 |  | 0.4 | 361 | 24.0667 | 250.1008 | 320 | 78.16%
60 | 035 |  | 0.4 | 233 | 15.5333 | 161.4224 | 400 | 40.36%
61 | 036 |  | 0.4 | 546 | 36.4 | 378.2688 | 630 | 60.04%
62 | 037 | Т-1 | 0.4 | 313 | 20.8667 | 216.8464 | 400 | 54.21%
63 |  | Т-2 | 0.4 | 72 | 4.8 | 49.8816 | 400 | 12.47%
64 | 038 |  | 0.4 | 272 | 18.1333 | 188.4416 | 320 | 58.89%
65 | 039 | Т-1 | 0.4 | 52 | 3.4667 | 36.0256 | 250 | 14.41%
66 |  | Т-2 | 0.4 | 220 | 14.6667 | 152.416 | 250 | 60.97%
67 | 040 |  | 0.4 | 19 | 1.2667 | 13.1632 | 100 | 13.16%
68 | 041 | Т-1 | 0.4 | 104 | 6.9333 | 72.0512 | 250 | 28.82%
69 |  | Т-2 | 0.4 | 161 | 10.7333 | 111.5408 | 250 | 44.62%
70 | 41 | Т-1 | 0.4 | 11 | 0.73333 | 7.6208 | 1000 | 0.7621%
71 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0%
72 | 042 | Т-1 | 0.4 | 176 | 17.6 | 121.9328 | 400 | 30.48%
73 |  | Т-2 | 0.4 | 219 | 21.9 | 151.7232 | 400 | 37.93%
74 | 044 |  | 0.4 | 284 | 18.9333 | 196.7552 | 400 | 49.19%
75 | 045 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
76 |  | Т-2 | 0.4 | 83 | 5.5333 | 57.5024 | 320 | 17.97%
77 | 046 |  | 0.4 | 138 | 9.2 | 95.6064 | 250 | 38.24%
78 | 047 |  | 0.4 | 216 | 14.4 | 149.6448 | 250 | 59.86%
79 | 048 | Т-1 | 0.4 | 45 | 3 | 31.176 | 320 | 9.742%
80 |  | Т-2 | 0.4 | 230 | 15.3333 | 159.344 | 400 | 39.84%
81 | 049 |  | 0.4 | 368 | 24.5333 | 254.9504 | 400 | 63.74%
82 | 050 | Т-1 | 0.4 | 220 | 14.6667 | 152.416 | 400 | 38.1%
83 |  | Т-2 | 0.4 | 328 | 21.8667 | 227.2384 | 630 | 36.07%
84 | 051 | Т-1 | 0.4 | 218 | 14.5333 | 151.0304 | 250 | 60.41%
85 |  | Т-2 | 0.4 | 165 | 11 | 114.312 | 400 | 28.58%
86 | 52 |  | 0.4 | 142 | 9.4667 | 98.3776 | 160 | 61.49%
87 | 052 |  | 0.4 | 178 | 11.8667 | 123.3184 | 250 | 49.33%
88 | 053 | Т-1 | 0.4 | 353 | 23.5333 | 244.5584 | 400 | 61.14%
89 |  | Т-2 | 0.4 | 370 | 24.6667 | 256.336 | 400 | 64.08%
90 | 054 |  | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 320 | 41.13%
91 | 055А | Т-1 | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 250 | 27.71%
92 |  | Т-2 | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 250 | 44.34%
93 | 056 |  | 0.4 | 281 | 18.7333 | 194.6768 | 400 | 48.67%
94 | 057 |  | 0.4 | 217 | 14.4667 | 150.3376 | 315 | 47.73%
95 | 058 | Т-1 | 0.4 | 334 | 22.2667 | 231.3952 | 250 | 92.56%
96 |  | Т-2 | 0.4 | 48 | 3.2 | 33.2544 | 250 | 13.3%
97 | 059 |  | 0.4 | 159 | 10.6 | 110.1552 | 250 | 44.06%
98 | 060 |  | 0.4 | 201 | 13.4 | 139.2528 | 320 | 43.52%
99 | 061 |  | 0.4 | 182 | 12.1333 | 126.0896 | 400 | 31.52%
100 | 062 |  | 0.4 | 237 | 15.8 | 164.1936 | 250 | 65.68%
101 | 063 | Т-1 | 0.4 | 518 | 34.5333 | 358.8704 | 630 | 56.96%
102 |  | Т-2 | 0.4 | 390 | 26 | 270.192 | 630 | 42.89%
103 | 064 |  | 0.4 | 64 | 4.2667 | 44.3392 | 180 | 24.63%
104 | 065 |  | 0.4 | 0.5 | 0.033333 | 0.3464 | 25 | 1.386%
105 | 066 |  | 0.4 | 443 | 29.5333 | 306.9104 | 400 | 76.73%
106 | 067 | Т-1 | 0.4 | 375 | 25 | 259.8 | 250 | 103.9%
107 |  | Т-2 | 0.4 | 161 | 10.7333 | 111.5408 | 250 | 44.62%
108 | 069 | Т-1 | 0.4 | 114 | 7.6 | 78.9792 | 320 | 24.68%
109 |  | Т-2 |  |  | 0 | 0
110 | 070 | Т-1 | 0.4 | 216 | 14.4 | 149.6448 | 400 | 37.41%
111 |  | Т-2 | 0.4 | 84 | 5.6 | 58.1952 | 400 | 14.55%
112 | 071 | Т-1 | 0.4 | 90 | 6 | 62.352 | 160 | 38.97%
113 |  | Т-2 | 0.4 | 76 | 5.0667 | 52.6528 | 250 | 21.06%
114 | 072 | Т-1 | 0.4 | 119 | 7.9333 | 82.4432 | 250 | 32.98%
115 |  | Т-2 | 0.4 | 45 | 3 | 31.176 | 250 | 12.47%
116 | 073 | Т-1 | 0.4 | 3 | 0.2 | 2.0784 | 400 | 0.5196%
117 | 074 |  | 0.4 | 187 | 12.4667 | 129.5536 | 400 | 32.39%
118 | 075 |  | 0.4 | 140 | 9.3333 | 96.992 | 400 | 24.25%
119 | 076 | Т-1 | 0.4 | 253 | 16.8667 | 175.2784 | 630 | 27.82%
120 |  | Т-2 | 0.4 | 238 | 15.8667 | 164.8864 | 630 | 26.17%
121 | 077 |  | 0.4 | 128 | 8.5333 | 88.6784 | 160 | 55.42%
122 | 078 |  | 0.4 | 159 | 10.6 | 110.1552 | 250 | 44.06%
123 | 079 | Т-1 | 0.4 | 157 | 10.4667 | 108.7696 | 400 | 27.19%
124 |  | Т-2 | 0.4 | 141 | 9.4 | 97.6848 | 250 | 39.07%
125 | 080 |  | 0.4 | 130 | 8.6667 | 90.064 | 400 | 22.52%
126 | 081 | Т-1 | 0.4 | 281 | 18.7333 | 194.6768 | 630 | 30.9%
127 |  | Т-2 | 0.4 | 194 | 12.9333 | 134.4032 | 630 | 21.33%
128 | 81 |  | 0.4 | 13 | 0.86667 | 9.0064 | 100 | 9.006%
129 | 082 |  | 0.4 | 129 | 8.6 | 89.3712 | 250 | 35.75%
130 | 083 | Т-1 | 0.4 | 371 | 24.7333 | 257.0288 | 630 | 40.8%
131 |  | Т-2 | 0.4 | 353 | 23.5333 | 244.5584 | 630 | 38.82%
132 | 084 |  | 0.4 | 216 | 14.4 | 149.6448 | 250 | 59.86%
133 | 085 |  | 0.4 | 242 | 16.1333 | 167.6576 | 400 | 41.91%
134 | 086 | Т-1 | 0.4 | 148 | 9.8667 | 102.5344 | 400 | 25.63%
135 |  | Т-2 | 0.4 | 197 | 13.1333 | 136.4816 | 400 | 34.12%
136 | 087 |  | 0.4 | 81 | 5.4 | 56.1168 | 250 | 22.45%
137 | 088 | Т-1 | 0.4 | 102 | 6.8 | 70.6656 | 100 | 70.67%
138 |  | Т-2 | 0.4 | 52 | 3.4667 | 36.0256 | 100 | 36.03%
139 | 089 |  | 0.4 | 450 | 30 | 311.76 | 400 | 77.94%
140 | 090 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.4667 | 56.8096 | 63 | 90.17%
141 | 091 |  | 0.4 | 391 | 26.0667 | 270.8848 | 400 | 67.72%
142 | 092 | Т-1 | 0.4 | 198 | 13.2 | 137.1744 | 400 | 34.29%
143 |  | Т-2 | 0.4 | 224 | 14.9333 | 155.1872 | 400 | 38.8%
144 | 093 |  | 0.4 | 90 | 6 | 62.352 | 400 | 15.59%
145 | 094 | Т-1 | 0.4 | 788 | 52.5333 | 545.9264 | 1000 | 54.59%
146 |  | Т-2 | 0.4 | 422 | 28.1333 | 292.3616 | 1000 | 29.24%
147 | 095 | Т-1 | 0.4 | 9 | 0.6 | 6.2352 | 400 | 1.559%
148 |  | Т-2 | 0.4 | 525 | 35 | 363.72 | 630 | 57.73%
149 | 096 | Т-1 | 0.4 | 254 | 16.9333 | 175.9712 | 400 | 43.99%
150 |  | Т-2 | 0.4 | 229 | 15.2667 | 158.6512 | 320 | 49.58%
151 | 097 | Т-1 | 0.4 | 127 | 8.4667 | 87.9856 | 320 | 27.5%
152 |  | Т-2 | 0.4 | 155 | 10.3333 | 107.384 | 400 | 26.85%
153 | 098 | Т-1 | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 250 | 52.65%
154 |  | Т-2 | 0.4 | 145 | 9.6667 | 100.456 | 250 | 40.18%
155 | 099 | Т-3 | 0.4 | 523 | 34.8667 | 362.3344 | 1000 | 36.23%
156 |  | Т-4 | 0.4 | 1005 | 67 | 696.264 | 1000 | 69.63%
157 | 100 | Т-1 | 0.4 | 99 | 6.6 | 68.5872 | 630 | 10.89%
158 |  | Т-2 | 0.4 | 382 | 25.4667 | 264.6496 | 560 | 47.26%
159 | 101 | Т-1 | 0.4 | 25 | 1.6667 | 17.32 | 315 | 5.498%
160 |  | Т-2 | 0.4 | 250 | 16.6667 | 173.2 | 315 | 54.98%
161 | 102 | Т-1 | 0.4 | 310 | 20.6667 | 214.768 | 400 | 53.69%
162 |  | Т-2 | 0.4 | 128 | 8.5333 | 88.6784 | 320 | 27.71%
163 | 103 | Т-1 | 0.4 | 146 | 9.7333 | 101.1488 | 400 | 25.29%
164 |  | Т-2 | 0.4 | 34 | 2.2667 | 23.5552 | 400 | 5.889%
165 | 104 |  | 0.4 | 70 | 4.6667 | 48.496 | 250 | 19.4%
166 | 105 | Т-1 | 0.4 | 134 | 8.9333 | 92.8352 | 180 | 51.58%
167 |  | Т-2 | 0.4 | 183 | 12.2 | 126.7824 | 250 | 50.71%
168 | 106 | Т-1 | 0.4 | 92 | 6.1333 | 63.7376 | 160 | 39.84%
169 |  | Т-2 | 0.4 | 36 | 3.6 | 24.9408 | 250 | 9.976%
170 | 107А |  | 0.4 | 320 | 21.3333 | 221.696 | 400 | 55.42%
171 | 108 |  | 0.4 | 117 | 7.8 | 81.0576 | 250 | 32.42%
172 | 109А | Т-1 | 0.4 | 300 | 20 | 207.84 | 400 | 51.96%
173 |  | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
174 | 110 | Т-1 | 0.4 | 291 | 19.4 | 201.6048 | 630 | 32%
175 |  | Т-2 | 0.4 | 291 | 19.4 | 201.6048 | 400 | 50.4%
176 | 111 | Т-1 | 0.4 | 253 | 16.8667 | 175.2784 | 400 | 43.82%
177 |  | Т-2 | 0.4 | 99 | 6.6 | 68.5872 | 250 | 27.43%
178 | 112 |  | 0.4 | 383 | 25.5333 | 265.3424 | 400 | 66.34%
179 | 113 | Т-1 | 0.4 | 148 | 9.8667 | 102.5344 | 400 | 25.63%
180 |  | Т-2 | 0.4 | 209 | 13.9333 | 144.7952 | 400 | 36.2%
181 | 114 |  | 0.4 | 340 | 22.6667 | 235.552 | 400 | 58.89%
182 | 115 | Т-1 | 0.4 | 272 | 18.1333 | 188.4416 | 630 | 29.91%
183 |  | Т-2 | 0.4 | 259 | 17.2667 | 179.4352 | 630 | 28.48%
184 | 116 | Т-1 | 0.4 | 38 | 2.5333 | 26.3264 | 400 | 6.582%
185 |  | Т-2 | 0.4 | 71 | 4.7333 | 49.1888 | 315 | 15.62%
186 | 117 | Т-1 | 0.4 | 81 | 5.4 | 56.1168 | 250 | 22.45%
187 |  | Т-2 | 0.4 | 69 | 4.6 | 47.8032 | 250 | 19.12%
188 | 118 |  | 0.4 | 243 | 16.2 | 168.3504 | 250 | 67.34%
189 | 119 |  | 0.4 | 54 | 3.6 | 37.4112 | 250 | 14.96%
190 | 120 | Т-1 | 0.4 | 65 | 4.3333 | 45.032 | 250 | 18.01%
191 |  | Т-2 | 0.4 | 204 | 13.6 | 141.3312 | 180 | 78.52%
192 | 121 | Т-1 | 0.4 | 411 | 27.4 | 284.7408 | 400 | 71.19%
193 |  | Т-2 | 0.4 | 300 | 20 | 207.84 | 630 | 32.99%
194 | 122 | Т-1 | 0.4 | 94 | 6.2667 | 65.1232 | 250 | 26.05%
195 |  | Т-2 | 0.4 | 72 | 4.8 | 49.8816 | 250 | 19.95%
196 | 123 | Т-1 | 0.4 | 93 | 6.2 | 64.4304 | 630 | 10.23%
197 |  | Т-2 | 0.4 | 186 | 12.4 | 128.8608 | 250 | 51.54%
198 | 124 | Т-1 | 0.4 | 377 | 25.1333 | 261.1856 | 560 | 46.64%
199 |  | Т-2 | 0.4 | 166 | 11.0667 | 115.0048 | 560 | 20.54%
200 | 125 | Т-1 | 0.4 | 198 | 13.2 | 137.1744 | 200 | 68.59%
201 |  | Т-2 | 0.4 | 62 | 4.1333 | 42.9536 | 250 | 17.18%
202 | 126 | Т-1 | 0.4 | 177 | 11.8 | 122.6256 | 320 | 38.32%
203 |  | Т-2 | 0.4 | 163 | 10.8667 | 112.9264 | 400 | 28.23%
204 | 127 |  | 0.4 | 84 | 5.6 | 58.1952 | 100 | 58.2%
205 | 128 |  | 0.4 | 104 | 6.9333 | 72.0512 | 160 | 45.03%
206 | 129 | Т-1 | 0.4 | 180 | 12 | 124.704 | 180 | 69.28%
207 |  | Т-2 | 0.4 | 50 | 3.3333 | 34.64 | 180 | 19.24%
208 | 130 | Т-1 | 0.4 | 134 | 8.9333 | 92.8352 | 400 | 23.21%
209 |  | Т-2 | 0.4 | 114 | 7.6 | 78.9792 | 630 | 12.54%
210 | 131 | Т-1 | 0.4 | 45 | 3 | 31.176 | 250 | 12.47%
211 |  | Т-2 | 0.4 | 38 | 3.8 | 26.3264 | 250 | 10.53%
212 | 132 | Т-1 | 0.4 | 251 | 16.7333 | 173.8928 | 630 | 27.6%
213 |  | Т-2 | 0.4 | 430 | 28.6667 | 297.904 | 630 | 47.29%
214 | 133 |  | 0.4 | 234 | 15.6 | 162.1152 | 160 | 101.3%
215 | 134 | Т-1 | 0.4 | 131 | 8.7333 | 90.7568 | 250 | 36.3%
216 |  | Т-2 | 0.4 | 84 | 5.6 | 58.1952 | 250 | 23.28%
217 | 135 | Т-1 | 0.4 | 195 | 13 | 135.096 | 400 | 33.77%
218 |  | Т-2 | 0.4 | 157 | 10.4667 | 108.7696 | 400 | 27.19%
219 | 136 | Т-1 | 0.4 | 32 | 2.1333 | 22.1696 | 400 | 5.542%
220 |  | Т-2 | 0.4 | 254 | 16.9333 | 175.9712 | 630 | 27.93%
221 | 137 | Т-1 | 0.4 | 43 | 2.8667 | 29.7904 | 320 | 9.309%
222 |  | Т-2 | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 320 | 14.72%
223 | 138 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.4667 | 56.8096 | 320 | 17.75%
224 |  | Т-2 |  | 10 | 0.66667 | 0
225 | 139 | Т-1 | 0.4 | 74 | 4.9333 | 51.2672 | 160 | 32.04%
226 |  | Т-2 | 0.4 | 106 | 7.0667 | 73.4368 | 160 | 45.9%
227 | 140 |  | 0.4 | 281 | 18.7333 | 194.6768 | 250 | 77.87%
228 | 141 |  | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 180 | 26.17%
229 | 142 | Т-1 | 0.4 | 140 | 9.3333 | 96.992 | 160 | 60.62%
230 |  | Т-2 | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 160 | 29.44%
231 | 143 | Т-1 | 0.4 | 31 | 2.0667 | 21.4768 | 400 | 5.369%
232 |  | Т-2 | 0.4 | 134 | 8.9333 | 92.8352 | 400 | 23.21%
233 | 144 | Т-1 | 0.4 | 276 | 18.4 | 191.2128 | 250 | 76.49%
234 |  | Т-2 | 0.4 | 150 | 10 | 103.92 | 320 | 32.48%
235 | 145 | Т-1 | 0.4 | 386 | 25.7333 | 267.4208 | 630 | 42.45%
236 |  | Т-2 | 0.4 | 346 | 23.0667 | 239.7088 | 630 | 38.05%
237 | 146 | Т-1 | 0.4 | 95 | 6.3333 | 65.816 | 1000 | 6.582%
238 |  | Т-2 | 0.4 | 173 | 11.5333 | 119.8544 | 1000 | 11.99%
239 | 147 | Т-1 | 0.4 | 70 | 4.6667 | 48.496 | 250 | 19.4%
240 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
241 | 148 |  | 0.4 | 11 | 0.73333 | 7.6208 | 40 | 19.05%
242 | 149 |  | 0.4 | 204 | 13.6 | 141.3312 | 250 | 56.53%
243 | 150 | Т-1 | 0.4 | 151 | 10.0667 | 104.6128 | 250 | 41.85%
244 |  | Т2 | 0.4 | 184 | 12.2667 | 127.4752 | 250 | 50.99%
245 | 151 | Т-1 | 0.4 | 60 | 4 | 41.568 | 250 | 16.63%
246 |  | Т-2 | 0.4 | 54 | 3.6 | 37.4112 | 250 | 14.96%
247 | 152 | Т-1 | 0.4 | 335 | 33.5 | 232.088 | 630 | 36.84%
248 |  | Т-2 | 0.4 | 230 | 23 | 159.344 | 630 | 25.29%
249 | 153 | Т-1 | 0.4 | 42 | 4.2 | 29.0976 | 250 | 11.64%
250 |  | Т-2 | 0.4 | 10 | 1 | 6.928 | 250 | 2.771%
251 | 154 | Т-1 | 0.4 | 154 | 10.2667 | 106.6912 | 180 | 59.27%
252 |  | Т-2 | 0.4 | 84 | 5.6 | 58.1952 | 250 | 23.28%
253 | 155 | Т-1 | 0.4 | 306 | 30.6 | 211.9968 | 630 | 33.65%
254 |  | Т-2 | 0.4 | 170 | 17 | 117.776 | 400 | 29.44%
255 | 156А | Т-1 | 0.4 | 282 | 28.2 | 195.3696 | 630 | 31.01%
256 |  | Т-2 | 0.4 | 332 | 33.2 | 230.0096 | 400 | 57.5%
257 | 157 | Т-1 | 0.4 | 292 | 29.2 | 202.2976 | 1000 | 20.23%
258 |  | Т-2 | 0.4 | 124 | 12.4 | 85.9072 | 1000 | 8.591%
259 | 158 | Т-1 | 0.4 | 152 | 15.2 | 105.3056 | 400 | 26.33%
260 |  | Т-2 | 0.4 | 142 | 14.2 | 98.3776 | 400 | 24.59%
261 | 159 | Т-1 | 0.4 | 268 | 26.8 | 185.6704 | 400 | 46.42%
262 |  | Т-2 | 0.4 | 14 | 1.4 | 9.6992 | 630 | 1.54%
263 | 160 | Т-1 | 0.4 | 239 | 23.9 | 165.5792 | 400 | 41.39%
264 |  | Т-2 | 0.4 | 264 | 26.4 | 182.8992 | 400 | 45.72%
265 | 161 | Т-1 | 0.4 | 262 | 26.2 | 181.5136 | 400 | 45.38%
266 |  | Т-2 | 0.4 | 214 | 21.4 | 148.2592 | 400 | 37.06%
267 | 162 |  | 0.4 | 137 | 13.7 | 94.9136 | 250 | 37.97%
268 | 163 | Т-1 | 0.4 | 95 | 9.5 | 65.816 | 160 | 41.13%
269 |  | Т-2 | 0.4 | 50 | 5 | 34.64 | 160 | 21.65%
270 | 164 |  | 0.4 | 195 | 19.5 | 135.096 | 400 | 33.77%
271 | 165 |  | 0.4 | 255 | 25.5 | 176.664 | 250 | 70.67%
272 | 166 |  | 0.4 | 61 | 6.1 | 42.2608 | 100 | 42.26%
273 | 167 |  | 0.4 | 238 | 15.8667 | 164.8864 | 400 | 41.22%
274 | 168 |  | 0.4 | 231 | 15.4 | 160.0368 | 160 | 100%
275 | 169 | Т-1 | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 400 | 27.71%
276 |  | Т-2 | 0.4 | 3 | 0.2 | 2.0784 | 400 | 0.5196%
277 | 170 |  | 0.4 | 94 | 6.2667 | 65.1232 | 250 | 26.05%
278 | 171 |  | 0.4 | 108 | 7.2 | 74.8224 | 250 | 29.93%
279 | 172 |  | 0.4 | 161 | 10.7333 | 111.5408 | 250 | 44.62%
280 | 173 |  | 0.4 | 98 | 6.5333 | 67.8944 | 160 | 42.43%
281 | 174 |  | 0.4 | 211 | 14.0667 | 146.1808 | 250 | 58.47%
282 | 175 |  | 0.4 | 287 | 19.1333 | 198.8336 | 200 | 99.42%
283 | 176 |  | 0.4 | 146 | 9.7333 | 101.1488 | 180 | 56.19%
284 | 177 |  | 0.4 | 125 | 8.3333 | 86.6 | 160 | 54.12%
285 | 178 | Т-1 | 0.4 | 314 | 31.4 | 217.5392 | 400 | 54.38%
286 |  | Т-2 | 0.4 | 206 | 20.6 | 142.7168 | 400 | 35.68%
287 | 179 |  | 0.4 | 24 | 2.4 | 16.6272 | 160 | 10.39%
288 | 180 | Т-1 | 0.4 | 66 | 6.6 | 45.7248 | 630 | 7.258%
289 |  | Т-2 | 0.4 | 134 | 13.4 | 92.8352 | 630 | 14.74%
290 | 181 | Т-1 | 0.4 | 63 | 4.2 | 43.6464 | 100 | 43.65%
291 | 182 |  | 0.4 | 51 | 3.4 | 35.3328 | 160 | 22.08%
292 | 183 |  | 0.4 | 90 | 6 | 62.352 | 100 | 62.35%
293 | 184 |  | 0.4 | 165 | 11 | 114.312 | 180 | 63.51%
294 | 185 |  | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 250 | 27.71%
295 | 186 |  | 0.4 | 120 | 8 | 83.136 | 250 | 33.25%
296 | 187 |  | 0.4 | 283 | 18.8667 | 196.0624 | 250 | 78.42%
297 | 188 |  | 0.4 | 32 | 2.1333 | 22.1696 | 100 | 22.17%
298 | 189 |  | 0.4 | 220 | 14.6667 | 152.416 | 250 | 60.97%
299 | 190 |  | 0.4 | 241 | 16.0667 | 166.9648 | 250 | 66.79%
300 | 191 |  | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 250 | 52.65%
301 | 192 |  | 0.4 | 139 | 9.2667 | 96.2992 | 250 | 38.52%
302 | 193 |  | 0.4 | 280 | 18.6667 | 193.984 | 250 | 77.59%
303 | 194 |  | 0.4 | 63 | 4.2 | 43.6464 | 100 | 43.65%
304 | 195 |  | 0.4 | 291 | 19.4 | 201.6048 | 400 | 50.4%
305 | 196 |  | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 160 | 69.28%
306 | 197 |  | 0.4 | 18 | 1.2 | 12.4704 | 40 | 31.18%
307 | 198 |  | 0.4 | 173 | 11.5333 | 119.8544 | 250 | 47.94%
308 | 199 |  | 0.4 | 108 | 7.2 | 74.8224 | 100 | 74.82%
309 | 200 |  | 0.4 | 27 | 2.7 | 18.7056 | 40 | 46.76%
310 | 201 |  | 0.4 | 53 | 3.5333 | 36.7184 | 63 | 58.28%
311 | 202 |  | 0.4 | 245 | 16.3333 | 169.736 | 180 | 94.3%
312 | 203 |  | 0.4 | 86 | 5.7333 | 59.5808 | 250 | 23.83%
313 | 204 |  | 0.4 | 78 | 5.2 | 54.0384 | 100 | 54.04%
314 | 205 |  | 0.4 | 80 | 5.3333 | 55.424 | 160 | 34.64%
315 | 206 |  | 0.4 | 89 | 5.9333 | 61.6592 | 160 | 38.54%
316 | 207 |  | 0.4 | 302 | 30.2 | 209.2256 | 250 | 83.69%
317 | 208 | Т-1 | 0.4 | 150 | 10 | 103.92 | 630 | 16.5%
318 |  | Т-2 | 0.4 | 56 | 3.7333 | 38.7968 | 630 | 6.158%
319 | 209 |  | 0.4 | 83 | 8.3 | 57.5024 | 250 | 23%
320 | 210(2) |  | 0.4 | 57 | 3.8 | 39.4896 | 100 | 39.49%
321 | 211 |  | 0.4 | 42 | 2.8 | 29.0976 | 180 | 16.17%
322 | 212 |  | 0.4 | 397 | 39.7 | 275.0416 | 400 | 68.76%
323 | 213 |  | 0.4 | 29 | 1.9333 | 20.0912 | 160 | 12.56%
324 | 214 |  | 0.4 | 34 | 2.2667 | 23.5552 | 160 | 14.72%
325 | 215 |  | 0.4 | 271 | 27.1 | 187.7488 | 250 | 75.1%
326 | 216 | Т-1 | 0.4 | 107 | 7.1333 | 74.1296 | 400 | 18.53%
327 |  | Т-2 | 0.4 | 273 | 18.2 | 189.1344 | 400 | 47.28%
328 | 217 |  | 0.4 | 38 | 2.5333 | 26.3264 | 100 | 26.33%
329 | 218 |  | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 250 | 18.84%
330 | 219 |  | 0.4 | 38 | 2.5333 | 26.3264 | 160 | 16.45%
331 | 220 |  | 0.4 | 223 | 14.8667 | 154.4944 | 160 | 96.56%
332 | 221 |  | 0.4 | 103 | 6.8667 | 71.3584 | 250 | 28.54%
333 | 222 |  | 0.4 | 147 | 9.8 | 101.8416 | 250 | 40.74%
334 | 223 |  | 0.4 | 109 | 7.2667 | 75.5152 | 400 | 18.88%
335 | 224 |  | 0.4 | 96 | 6.4 | 66.5088 | 160 | 41.57%
336 | 225 |  | 0.4 | 229 | 15.2667 | 158.6512 | 250 | 63.46%
337 | 226 | Т-1 | 0.4 | 36 | 2.4 | 24.9408 | 250 | 9.976%
338 |  | Т-2 | 0.4 | 123 | 8.2 | 85.2144 | 250 | 34.09%
339 | 227 |  | 0.4 | 237 | 15.8 | 164.1936 | 400 | 41.05%
340 | 228 |  | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 40 | 41.57%
341 | 229 |  | 0.4 | 35 | 2.3333 | 24.248 | 100 | 24.25%
342 | 230 | Т-1 | 0.4 | 504 | 50.4 | 349.1712 | 400 | 87.29%
343 |  | Т-2 | 0.4 | 40 | 4 | 27.712 | 400 | 6.928%
344 | 231 | Т-1 | 0.4 | 64 | 6.4 | 44.3392 | 630 | 7.038%
345 |  | Т-2 | 0.4 | 70 | 7 | 48.496 | 630 | 7.698%
346 | 232 | Т-1 | 0.4 | 238 | 23.8 | 164.8864 | 400 | 41.22%
347 |  | Т-2 | 0.4 | 318 | 31.8 | 220.3104 | 630 | 34.97%
348 | 233 | Т-1 | 0.4 | 156 | 15.6 | 108.0768 | 250 | 43.23%
349 | 234 | Т-1 | 0.4 | 228 | 22.8 | 157.9584 | 1000 | 15.8%
350 |  | Т-2 | 0.4 | 233 | 23.3 | 161.4224 | 1000 | 16.14%
351 | 235 | Т-1 | 0.4 | 78 | 7.8 | 54.0384 | 250 | 21.62%
352 |  | Т-2 | 0.4 | 26 | 2.6 | 18.0128 | 250 | 7.205%
353 | 236 | Т-1 | 0.4 | 205 | 20.5 | 142.024 | 400 | 35.51%
354 |  | Т-2 | 0.4 | 168 | 16.8 | 116.3904 | 400 | 29.1%
355 | 237 |  | 0.4 | 23 | 1.5333 | 15.9344 | 100 | 15.93%
356 | 238 |  | 0.4 | 95 | 6.3333 | 65.816 | 400 | 16.45%
357 | 239 |  | 0.4 | 76 | 5.0667 | 52.6528 | 250 | 21.06%
358 | 240 | Т-1 | 0.4 | 84 | 8.4 | 58.1952 | 100 | 58.2%
359 |  | Т-2 | 0.4 | 12 | 1.2 | 8.3136 | 250 | 3.325%
360 | 241 |  | 0.4 | 95 | 9.5 | 65.816 | 250 | 26.33%
361 | 242 |  | 0.4 | 116 | 11.6 | 80.3648 | 250 | 32.15%
362 | 243 |  | 0.4 | 157 | 15.7 | 108.7696 | 250 | 43.51%
363 | 244 |  | 0.4 | 73 | 7.3 | 50.5744 | 160 | 31.61%
364 | 245 |  | 0.4 | 261 | 26.1 | 180.8208 | 400 | 45.21%
365 | 246 | Т-1 | 0.4 | 135 | 13.5 | 93.528 | 1000 | 9.353%
366 |  | Т-2 | 0.4 | 160 | 16 | 110.848 | 1000 | 11.08%
367 | 247 | Т-1 | 0.4 | 104 | 10.4 | 72.0512 | 1000 | 7.205%
368 |  | Т-2 | 0.4 | 49 | 4.9 | 33.9472 | 1000 | 3.395%
369 | 248 |  | 0.4 | 271 | 27.1 | 187.7488 | 630 | 29.8%
370 | 249 |  | 0.4 | 14 | 0.93333 | 9.6992 | 100 | 9.699%
371 | 250 |  | 0.4 | 47 | 3.1333 | 32.5616 | 100 | 32.56%
372 | 251 |  | 0.4 | 17 | 1.1333 | 11.7776 | 160 | 7.361%
373 | 252 |  | 0.4 | 39 | 2.6 | 27.0192 | 100 | 27.02%
374 | 253 |  | 0.4 | 34 | 2.2667 | 23.5552 | 100 | 23.56%
375 | 254 пустой |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0%
376 | 255 | Т-1 | 0.4 | 326 | 21.7333 | 225.8528 | 1250 | 18.07%
377 |  | Т-2 | 0.4 | 353 | 23.5333 | 244.5584 | 1250 | 19.56%
378 | 257 |  | 0.4 | 67 | 4.4667 | 46.4176 | 160 | 29.01%
379 | 258 |  | 0.4 | 0.5 | 0.033333 | 0.3464 | 160 | 0.2165%
380 | 259 |  | 0.4 | 14 | 0.93333 | 9.6992 | 160 | 6.062%
381 | 260 |  | 0.4 | 104 | 6.9333 | 72.0512 | 250 | 28.82%
382 | 261 | Т-1 | 0.4 | 247 | 16.4667 | 171.1216 | 630 | 27.16%
383 |  | Т-2 | 0.4 | 319 | 21.2667 | 221.0032 | 630 | 35.08%
384 | 262 |  | 0.4 | 23 | 1.5333 | 15.9344 | 25 | 63.74%
385 | 263 |  | 0.4 | 139 | 9.2667 | 96.2992 | 400 | 24.07%
386 | 264 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0%
387 | 265 |  | 0.4 | 24 | 1.6 | 16.6272 | 250 | 6.651%
388 | 266 |  | 0.4 | 0.26 | 0.017333 | 0.18013 | 25 | 0.7205%
389 | 267 |  | 0.4 | 80 | 5.3333 | 55.424 | 250 | 22.17%
390 | 270 |  | 0.4 | 9 | 0.6 | 6.2352 | 63 | 9.897%
391 | 271 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0%
392 | 300 |  | 0.4 | 116 | 7.7333 | 80.3648 | 250 | 32.15%
393 | 330 | Т-1 | 0.4 | 365 | 36.5 | 252.872 | 1000 | 25.29%
394 |  | Т-2 | 0.4 | 783 | 78.3 | 542.4624 | 1000 | 54.25%
395 | 332 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0%
396 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0%
397 | 339 |  | 0.4 | 48 | 3.2 | 33.2544 | 160 | 20.78%
398 | 340 |  | 0.4 | 194 | 12.9333 | 134.4032 | 400 | 33.6%
399 | РП-1 | Т-1 | 0.4 | 144 | 9.6 | 99.7632 | 180 | 55.42%
400 |  | Т-2 | 0.4 | 66 | 4.4 | 45.7248 | 160 | 28.58%
401 | РП-2 | Т-1 | 0.4 | 119 | 7.9333 | 82.4432 | 320 | 25.76%
402 |  | Т-2 | 0.4 | 186 | 12.4 | 128.8608 | 315 | 40.91%
403 | РП-3 | Т-1 | 0.4 | 334 | 22.2667 | 231.3952 | 320 | 72.31%
404 |  | Т-2 | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 320 | 41.13%
405 | РП-5 | Т-1 | 0.4 | 650 | 43.3333 | 450.32 | 1000 | 45.03%
406 |  | Т-2 | 0.4 | 485 | 32.3333 | 336.008 | 1000 | 33.6%
407 | РП-6 | Т-1 | 0.4 | 212 | 21.2 | 146.8736 | 630 | 23.31%
408 |  | Т-2 | 0.4 | 245 | 24.5 | 169.736 | 630 | 26.94%
409 | РП-7 | Т-1 | 0.4 | 168 | 11.2 | 116.3904 | 630 | 18.47%
410 |  | Т-2 | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 400 | 11.78%
411 | РП-9 | Т-1 | 0.4 | 236 | 15.7333 | 163.5008 | 400 | 40.88%
412 |  | Т-2 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.3464 | 1000 | 0.03464%
413 | РП-10 | Т-1 | 0.4 | 303 | 30.3 | 209.9184 | 630 | 33.32%
414 |  | Т-2 | 0.4 | 320 | 32 | 221.696 | 630 | 35.19%
415 | РП-12 | Т-1 | 0.4 | 388 | 38.8 | 268.8064 | 1000 | 26.88%
416 |  | Т-2 | 0.4 | 434 | 43.4 | 300.6752 | 1000 | 30.07%
417 |  | Т-3 | 0.4 | 505 | 50.5 | 349.864 | 1000 | 34.99%
418 |  | Т-4 | 0.4 | 362 | 36.2 | 250.7936 | 1000 | 25.08%
419 | РП-14 | Т-1 | 0.4 | 442 | 44.2 | 306.2176 | 630 | 48.61%
420 |  | Т-2 | 0.4 | 26 | 2.6 | 18.0128 | 630 | 2.859%
421 | РП-ТП-011 | Т-1 | 0.4 | 22 | 1.4667 | 15.2416 | 630 | 2.419%
422 |  | Т-2 | 0.4 | 35 | 2.3333 | 24.248 | 630 | 3.849%
| Инженер по расчетам и режимам: |  |  |  |  | Климова С.С.
| Начальник ПТО |  |  |  |  | Мазоватов Е.Л.
| Начальник ОДС |  |  |  |  | Фаррахов Д.К.

## лето
Утверждаю:
Гл. инженер АО "ОЭС"
___________И.Г.Тухбатуллин
"____"_________2024г.
Коэффициент загрузки силовых трансформаторов по летним замерам на 2024г.
| №ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | I, А | Р на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  |  | по 0,4кВ | по 6кВ | ТП (кВА) | кВА | расч.
1 | 01 |  | 0,4 | 10 | 0.66667 | #VALUE! | 400 | #VALUE!
2 | 02 |  | 0.4 | 80 | 5.3333 | 55.424 | 400 | 13.86%
3 | 03 | Т-1 | 0.4 | 193 | 12.8667 | 133.7104 | 400 | 33.43%
4 |  | Т-2 | 0.4 | 99 | 6.6 | 68.5872 | 400 | 17.15%
5 | 04 |  | 0.4 | 199 | 13.2667 | 137.8672 | 400 | 34.47%
6 | 05 | Т-1 | 0.4 | 4 | 0.26667 | 2.7712 | 250 | 1.108%
7 |  | Т-2 | 0.4 | 67 | 4.4667 | 46.4176 | 160 | 29.01%
8 | 06 |  | 0.4 | 202 | 13.4667 | 139.9456 | 250 | 55.98%
9 | 08 |  | 0.4 | 319 | 21.2667 | 221.0032 | 400 | 55.25%
10 | 09 |  | 0.4 | 256 | 17.0667 | 177.3568 | 400 | 44.34%
11 | 010 |  | 0.4 | 260 | 17.3333 | 180.128 | 400 | 45.03%
12 | 011 |  | 0.4 | 162 | 10.8 | 112.2336 | 400 | 28.06%
13 | 012А | Т-1 | 0.4 | 243 | 16.2 | 168.3504 | 320 | 52.61%
14 |  | Т-2 | 0.4 | 287 | 19.1333 | 198.8336 | 400 | 49.71%
15 | 013 | Т-1 | 0.4 | 29 | 1.9333 | 20.0912 | 315 | 6.378%
16 |  | Т-2 | 0.4 | 27 | 1.8 | 18.7056 | 100 | 18.71%
17 | 013А | Т-1 | 0.4 | 95 | 6.3333 | 65.816 | 630 | 10.45%
18 |  | Т-2 | 0.4 | 41 | 2.7333 | 28.4048 | 630 | 4.509%
19 | 014А | Т-1 | 0.4 | 194 | 12.9333 | 134.4032 | 630 | 21.33%
20 |  | Т-2 | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 630 | 11%
21 | 015 | Т-1 | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 250 | 18.84%
22 |  | Т-2 | 0.4 | 64 | 4.2667 | 44.3392 | 250 | 17.74%
23 | 016 | Т-1 | 0.4 | 135 | 9 | 93.528 | 630 | 14.85%
24 |  | Т-2 | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 630 | 11%
25 | 017 |  | 0.4 | 282 | 18.8 | 195.3696 | 315 | 62.02%
26 | 018 | Т-1 | 0.4 | 505 | 33.6667 | 349.864 | 630 | 55.53%
27 |  | Т-2 | 0.4 | 209 | 13.9333 | 144.7952 | 630 | 22.98%
28 | 019 | Т-1 | 0.4 | 32 | 2.1333 | 22.1696 | 100 | 22.17%
29 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 19 |  | 0.4 | 103 | 6.8667 | 71.3584 | 180 | 39.64%
31 | 020 | Т-1 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
32 |  | Т-2 | 0.4 | 22 | 1.4667 | 15.2416 | 400 | 3.81%
33 | 021 | Т-1 | 0.4 | 294 | 19.6 | 203.6832 | 400 | 50.92%
34 |  | Т-2 | 0.4 | 260 | 17.3333 | 180.128 | 400 | 45.03%
35 | 21 |  | 0.4 | 277 | 18.4667 | 191.9056 | 400 | 47.98%
36 | 022 |  | 0.4 | 217 | 14.4667 | 150.3376 | 250 | 60.14%
37 | 023 |  | 0.4 | 158 | 10.5333 | 109.4624 | 180 | 60.81%
38 | 024 | Т-1 | 0.4 | 82 | 5.4667 | 56.8096 | 180 | 31.56%
39 |  | Т-2 | 0.4 | 9 | 0.6 | 6.2352 | 180 | 3.464%
40 | 025 | Т-1 | 0.4 | 167 | 11.1333 | 115.6976 | 630 | 18.36%
41 |  | Т-2 | 0.4 | 139 | 9.2667 | 96.2992 | 250 | 38.52%
42 | 026 |  | 0.4 | 174 | 11.6 | 120.5472 | 400 | 30.14%
43 | 027 | Т-1 | 0.4 | 63 | 4.2 | 43.6464 | 180 | 24.25%
44 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0%
45 | 028 | Т-1 | 0.4 | 176 | 11.7333 | 121.9328 | 320 | 38.1%
46 |  | Т-2 | 0.4 | 212 | 14.1333 | 146.8736 | 400 | 36.72%
47 | 29 |  | 0.4 | 183 | 12.2 | 126.7824 | 250 | 50.71%
48 | 029 | Т-1 | 0.4 | 198 | 13.2 | 137.1744 | 320 | 42.87%
49 |  | Т-2 | 0.4 | 132 | 8.8 | 91.4496 | 320 | 28.58%
50 | 030 | Т-1 | 0.4 | 287 | 19.1333 | 198.8336 | 400 | 49.71%
51 |  | Т-2 | 0.4 | 250 | 16.6667 | 173.2 | 400 | 43.3%
52 | 031 | Т-1 | 0.4 | 178 | 11.8667 | 123.3184 | 400 | 30.83%
53 |  | Т-2 | 0.4 | 130 | 8.6667 | 90.064 | 400 | 22.52%
54 | 032 | Т-1 | 0.4 | 284 | 18.9333 | 196.7552 | 400 | 49.19%
55 | 32 |  | 0.4 | 115 | 7.6667 | 79.672 | 315 | 25.29%
56 | 33 |  | 0.4 | 366 | 24.4 | 253.5648 | 400 | 63.39%
57 | 033 | Т-1 | 0.4 | 161 | 10.7333 | 111.5408 | 630 | 17.7%
58 |  | Т-2 | 0.4 | 229 | 15.2667 | 158.6512 | 630 | 25.18%
59 | 034 |  | 0.4 | 179 | 11.9333 | 124.0112 | 320 | 38.75%
60 | 035 |  | 0.4 | 257 | 17.1333 | 178.0496 | 400 | 44.51%
61 | 036 |  | 0.4 | 385 | 25.6667 | 266.728 | 630 | 42.34%
62 | 037 | Т-1 | 0.4 | 224 | 14.9333 | 155.1872 | 400 | 38.8%
63 |  | Т-2 | 0.4 | 55 | 3.6667 | 38.104 | 400 | 9.526%
64 | 038 |  | 0.4 | 155 | 10.3333 | 107.384 | 320 | 33.56%
65 | 039 | Т-1 | 0.4 | 55 | 3.6667 | 38.104 | 250 | 15.24%
66 |  | Т-2 | 0.4 | 216 | 14.4 | 149.6448 | 250 | 59.86%
67 | 040 |  | 0.4 | 6 | 0.4 | 4.1568 | 100 | 4.157%
68 | 041 | Т-1 | 0.4 | 72 | 4.8 | 49.8816 | 250 | 19.95%
69 |  | Т-2 | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 250 | 52.65%
70 | 41 | Т-1 | 0.4 | 9 | 0.6 | 6.2352 | 1000 | 0.6235%
71 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0%
72 | 042 | Т-1 | 0.4 | 159 | 15.9 | 110.1552 | 400 | 27.54%
73 |  | Т-2 | 0.4 | 113 | 11.3 | 78.2864 | 400 | 19.57%
74 | 044 |  | 0.4 | 243 | 16.2 | 168.3504 | 400 | 42.09%
75 | 045 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
76 |  | Т-2 | 0.4 | 88 | 5.8667 | 60.9664 | 320 | 19.05%
77 | 046 |  | 0.4 | 121 | 8.0667 | 83.8288 | 250 | 33.53%
78 | 047 |  | 0.4 | 171 | 11.4 | 118.4688 | 250 | 47.39%
79 | 048 | Т-1 | 0.4 | 137 | 9.1333 | 94.9136 | 320 | 29.66%
80 |  | Т-2 | 0.4 | 184 | 12.2667 | 127.4752 | 400 | 31.87%
81 | 049 |  | 0.4 | 191 | 12.7333 | 132.3248 | 400 | 33.08%
82 | 050 | Т-1 | 0.4 | 213 | 14.2 | 147.5664 | 400 | 36.89%
83 |  | Т-2 | 0.4 | 385 | 25.6667 | 266.728 | 630 | 42.34%
84 | 051 | Т-1 | 0.4 | 191 | 12.7333 | 132.3248 | 250 | 52.93%
85 |  | Т-2 | 0.4 | 152 | 10.1333 | 105.3056 | 400 | 26.33%
86 | 52 |  | 0.4 | 130 | 8.6667 | 90.064 | 160 | 56.29%
87 | 052 |  | 0.4 | 111 | 7.4 | 76.9008 | 250 | 30.76%
88 | 053 | Т-1 | 0.4 | 366 | 24.4 | 253.5648 | 400 | 63.39%
89 |  | Т-2 | 0.4 | 214 | 14.2667 | 148.2592 | 400 | 37.06%
90 | 054 |  | 0.4 | 193 | 12.8667 | 133.7104 | 320 | 41.78%
91 | 055А | Т-1 | 0.4 | 125 | 8.3333 | 86.6 | 250 | 34.64%
92 |  | Т-2 | 0.4 | 192 | 12.8 | 133.0176 | 250 | 53.21%
93 | 056 |  | 0.4 | 302 | 20.1333 | 209.2256 | 400 | 52.31%
94 | 057 |  | 0.4 | 278 | 18.5333 | 192.5984 | 315 | 61.14%
95 | 058 | Т-1 | 0.4 | 316 | 21.0667 | 218.9248 | 250 | 87.57%
96 |  | Т-2 | 0.4 | 50 | 3.3333 | 34.64 | 250 | 13.86%
97 | 059 |  | 0.4 | 138 | 9.2 | 95.6064 | 250 | 38.24%
98 | 060 |  | 0.4 | 198 | 13.2 | 137.1744 | 320 | 42.87%
99 | 061 |  | 0.4 | 203 | 13.5333 | 140.6384 | 400 | 35.16%
100 | 062 |  | 0.4 | 177 | 11.8 | 122.6256 | 250 | 49.05%
101 | 063 | Т-1 | 0.4 | 33 | 2.2 | 22.8624 | 630 | 3.629%
102 |  | Т-2 | 0.4 | 38 | 2.5333 | 26.3264 | 630 | 4.179%
103 | 064 |  | 0.4 | 79 | 5.2667 | 54.7312 | 180 | 30.41%
104 | 065 |  | 0.4 | 8 | 0.53333 | 5.5424 | 25 | 22.17%
105 | 066 |  | 0.4 | 331 | 22.0667 | 229.3168 | 400 | 57.33%
106 | 067 | Т-1 | 0.4 | 197 | 13.1333 | 136.4816 | 250 | 54.59%
107 |  | Т-2 | 0.4 | 122 | 8.1333 | 84.5216 | 250 | 33.81%
108 | 069 | Т-1 | 0.4 | 133 | 8.8667 | 92.1424 | 320 | 28.79%
109 |  | Т-2 |  |  | 0 | 0
110 | 070 | Т-1 | 0.4 | 113 | 7.5333 | 78.2864 | 400 | 19.57%
111 |  | Т-2 | 0.4 | 62 | 4.1333 | 42.9536 | 400 | 10.74%
112 | 071 | Т-1 | 0.4 | 97 | 6.4667 | 67.2016 | 160 | 42%
113 |  | Т-2 | 0.4 | 64 | 4.2667 | 44.3392 | 250 | 17.74%
114 | 072 | Т-1 | 0.4 | 119 | 7.9333 | 82.4432 | 250 | 32.98%
115 |  | Т-2 | 0.4 | 52 | 3.4667 | 36.0256 | 250 | 14.41%
116 | 073 | Т-1 | 0.4 | 2 | 0.13333 | 1.3856 | 400 | 0.3464%
117 | 074 |  | 0.4 | 267 | 17.8 | 184.9776 | 400 | 46.24%
118 | 075 |  | 0.4 | 152 | 10.1333 | 105.3056 | 400 | 26.33%
119 | 076 | Т-1 | 0.4 | 235 | 15.6667 | 162.808 | 630 | 25.84%
120 |  | Т-2 | 0.4 | 140 | 9.3333 | 96.992 | 630 | 15.4%
121 | 077 |  | 0.4 | 68 | 4.5333 | 47.1104 | 160 | 29.44%
122 | 078 |  | 0.4 | 216 | 14.4 | 149.6448 | 250 | 59.86%
123 | 079 | Т-1 | 0.4 | 126 | 8.4 | 87.2928 | 400 | 21.82%
124 |  | Т-2 | 0.4 | 107 | 7.1333 | 74.1296 | 250 | 29.65%
125 | 080 |  | 0.4 | 92 | 6.1333 | 63.7376 | 400 | 15.93%
126 | 081 | Т-1 | 0.4 | 414 | 27.6 | 286.8192 | 630 | 45.53%
127 |  | Т-2 | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 630 | 20.89%
128 | 81 |  | 0.4 | 18 | 1.2 | 12.4704 | 100 | 12.47%
129 | 082 |  | 0.4 | 94 | 6.2667 | 65.1232 | 250 | 26.05%
130 | 083 | Т-1 | 0.4 | 343 | 22.8667 | 237.6304 | 630 | 37.72%
131 |  | Т-2 | 0.4 | 304 | 20.2667 | 210.6112 | 630 | 33.43%
132 | 084 |  | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 250 | 44.34%
133 | 085 |  | 0.4 | 330 | 22 | 228.624 | 400 | 57.16%
134 | 086 | Т-1 | 0.4 | 244 | 16.2667 | 169.0432 | 400 | 42.26%
135 |  | Т-2 | 0.4 | 146 | 9.7333 | 101.1488 | 400 | 25.29%
136 | 087 |  | 0.4 | 60 | 4 | 41.568 | 250 | 16.63%
137 | 088 | Т-1 | 0.4 | 91 | 6.0667 | 63.0448 | 100 | 63.04%
138 |  | Т-2 | 0.4 | 41 | 2.7333 | 28.4048 | 100 | 28.4%
139 | 089 |  | 0.4 | 351 | 23.4 | 243.1728 | 400 | 60.79%
140 | 090 | Т-1 | 0.4 | 61 | 4.0667 | 42.2608 | 63 | 67.08%
141 | 091 |  | 0.4 | 481 | 32.0667 | 333.2368 | 400 | 83.31%
142 | 092 | Т-1 | 0.4 | 150 | 10 | 103.92 | 400 | 25.98%
143 |  | Т-2 | 0.4 | 252 | 16.8 | 174.5856 | 400 | 43.65%
144 | 093 |  | 0.4 | 13 | 0.86667 | 9.0064 | 400 | 2.252%
145 | 094 | Т-1 | 0.4 | 316 | 21.0667 | 218.9248 | 1000 | 21.89%
146 |  | Т-2 | 0.4 | 65 | 4.3333 | 45.032 | 1000 | 4.503%
147 | 095 | Т-1 | 0.4 | 81 | 5.4 | 56.1168 | 400 | 14.03%
148 |  | Т-2 | 0.4 | 500 | 33.3333 | 346.4 | 630 | 54.98%
149 | 096 | Т-1 | 0.4 | 285 | 19 | 197.448 | 400 | 49.36%
150 |  | Т-2 | 0.4 | 174 | 11.6 | 120.5472 | 320 | 37.67%
151 | 097 | Т-1 | 0.4 | 112 | 7.4667 | 77.5936 | 320 | 24.25%
152 |  | Т-2 | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 400 | 17.32%
153 | 098 | Т-1 | 0.4 | 113 | 7.5333 | 78.2864 | 250 | 31.31%
154 |  | Т-2 | 0.4 | 75 | 5 | 51.96 | 250 | 20.78%
155 | 099 | Т-3 | 0.4 | 512 | 34.1333 | 354.7136 | 1000 | 35.47%
156 |  | Т-4 | 0.4 | 791 | 52.7333 | 548.0048 | 1000 | 54.8%
157 | 100 | Т-1 | 0.4 | 78 | 5.2 | 54.0384 | 630 | 8.578%
158 |  | Т-2 | 0.4 | 374 | 24.9333 | 259.1072 | 560 | 46.27%
159 | 101 | Т-1 | 0.4 | 25 | 1.6667 | 17.32 | 315 | 5.498%
160 |  | Т-2 | 0.4 | 191 | 12.7333 | 132.3248 | 315 | 42.01%
161 | 102 | Т-1 | 0.4 | 279 | 18.6 | 193.2912 | 400 | 48.32%
162 |  | Т-2 | 0.4 | 152 | 10.1333 | 105.3056 | 320 | 32.91%
163 | 103 | Т-1 | 0.4 | 156 | 10.4 | 108.0768 | 400 | 27.02%
164 |  | Т-2 | 0.4 | 31 | 2.0667 | 21.4768 | 400 | 5.369%
165 | 104 |  | 0.4 | 166 | 11.0667 | 115.0048 | 250 | 46%
166 | 105 | Т-1 | 0.4 | 95 | 6.3333 | 65.816 | 180 | 36.56%
167 |  | Т-2 | 0.4 | 188 | 12.5333 | 130.2464 | 250 | 52.1%
168 | 106 | Т-1 | 0.4 | 45 | 3 | 31.176 | 160 | 19.48%
169 |  | Т-2 | 0.4 | 33 | 3.3 | 22.8624 | 250 | 9.145%
170 | 107А |  | 0.4 | 227 | 15.1333 | 157.2656 | 400 | 39.32%
171 | 108 |  | 0.4 | 85 | 5.6667 | 58.888 | 250 | 23.56%
172 | 109А | Т-1 | 0.4 | 198 | 13.2 | 137.1744 | 400 | 34.29%
173 |  | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
174 | 110 | Т-1 | 0.4 | 387 | 25.8 | 268.1136 | 630 | 42.56%
175 |  | Т-2 | 0.4 | 337 | 22.4667 | 233.4736 | 400 | 58.37%
176 | 111 | Т-1 | 0.4 | 246 | 16.4 | 170.4288 | 400 | 42.61%
177 |  | Т-2 | 0.4 | 153 | 10.2 | 105.9984 | 250 | 42.4%
178 | 112 |  | 0.4 | 213 | 14.2 | 147.5664 | 400 | 36.89%
179 | 113 | Т-1 | 0.4 | 140 | 9.3333 | 96.992 | 400 | 24.25%
180 |  | Т-2 | 0.4 | 170 | 11.3333 | 117.776 | 400 | 29.44%
181 | 114 |  | 0.4 | 242 | 16.1333 | 167.6576 | 400 | 41.91%
182 | 115 | Т-1 | 0.4 | 247 | 16.4667 | 171.1216 | 630 | 27.16%
183 |  | Т-2 | 0.4 | 238 | 15.8667 | 164.8864 | 630 | 26.17%
184 | 116 | Т-1 | 0.4 | 44 | 2.9333 | 30.4832 | 400 | 7.621%
185 |  | Т-2 | 0.4 | 36 | 2.4 | 24.9408 | 315 | 7.918%
186 | 117 | Т-1 | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 250 | 27.71%
187 |  | Т-2 | 0.4 | 61 | 4.0667 | 42.2608 | 250 | 16.9%
188 | 118 |  | 0.4 | 180 | 12 | 124.704 | 250 | 49.88%
189 | 119 |  | 0.4 | 35 | 2.3333 | 24.248 | 250 | 9.699%
190 | 120 | Т-1 | 0.4 | 10 | 0.66667 | 6.928 | 250 | 2.771%
191 |  | Т-2 | 0.4 | 129 | 8.6 | 89.3712 | 180 | 49.65%
192 | 121 | Т-1 | 0.4 | 233 | 15.5333 | 161.4224 | 400 | 40.36%
193 |  | Т-2 | 0.4 | 256 | 17.0667 | 177.3568 | 630 | 28.15%
194 | 122 | Т-1 | 0.4 | 78 | 5.2 | 54.0384 | 250 | 21.62%
195 |  | Т-2 | 0.4 | 64 | 4.2667 | 44.3392 | 250 | 17.74%
196 | 123 | Т-1 | 0.4 | 90 | 6 | 62.352 | 630 | 9.897%
197 |  | Т-2 | 0.4 | 125 | 8.3333 | 86.6 | 250 | 34.64%
198 | 124 | Т-1 | 0.4 | 266 | 17.7333 | 184.2848 | 560 | 32.91%
199 |  | Т-2 | 0.4 | 221 | 14.7333 | 153.1088 | 560 | 27.34%
200 | 125 | Т-1 | 0.4 | 160 | 10.6667 | 110.848 | 200 | 55.42%
201 |  | Т-2 | 0.4 | 42 | 2.8 | 29.0976 | 250 | 11.64%
202 | 126 | Т-1 | 0.4 | 155 | 10.3333 | 107.384 | 320 | 33.56%
203 |  | Т-2 | 0.4 | 140 | 9.3333 | 96.992 | 400 | 24.25%
204 | 127 |  | 0.4 | 85 | 5.6667 | 58.888 | 100 | 58.89%
205 | 128 |  | 0.4 | 99 | 6.6 | 68.5872 | 160 | 42.87%
206 | 129 | Т-1 | 0.4 | 177 | 11.8 | 122.6256 | 180 | 68.13%
207 |  | Т-2 | 0.4 | 43 | 2.8667 | 29.7904 | 180 | 16.55%
208 | 130 | Т-1 | 0.4 | 127 | 8.4667 | 87.9856 | 400 | 22%
209 |  | Т-2 | 0.4 | 96 | 6.4 | 66.5088 | 630 | 10.56%
210 | 131 | Т-1 | 0.4 | 39 | 2.6 | 27.0192 | 250 | 10.81%
211 |  | Т-2 | 0.4 | 35 | 3.5 | 24.248 | 250 | 9.699%
212 | 132 | Т-1 | 0.4 | 304 | 20.2667 | 210.6112 | 630 | 33.43%
213 |  | Т-2 | 0.4 | 360 | 24 | 249.408 | 630 | 39.59%
214 | 133 |  | 0.4 | 126 | 8.4 | 87.2928 | 160 | 54.56%
215 | 134 | Т-1 | 0.4 | 122 | 8.1333 | 84.5216 | 250 | 33.81%
216 |  | Т-2 | 0.4 | 78 | 5.2 | 54.0384 | 250 | 21.62%
217 | 135 | Т-1 | 0.4 | 184 | 12.2667 | 127.4752 | 400 | 31.87%
218 |  | Т-2 | 0.4 | 166 | 11.0667 | 115.0048 | 400 | 28.75%
219 | 136 | Т-1 | 0.4 | 27 | 1.8 | 18.7056 | 400 | 4.676%
220 |  | Т-2 | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 630 | 20.89%
221 | 137 | Т-1 | 0.4 | 36 | 2.4 | 24.9408 | 320 | 7.794%
222 |  | Т-2 | 0.4 | 55 | 3.6667 | 38.104 | 320 | 11.91%
223 | 138 | Т-1 | 0.4 | 63 | 4.2 | 43.6464 | 320 | 13.64%
224 |  | Т-2 |  | 9 | 0.6 | 0
225 | 139 | Т-1 | 0.4 | 67 | 4.4667 | 46.4176 | 160 | 29.01%
226 |  | Т-2 | 0.4 | 98 | 6.5333 | 67.8944 | 160 | 42.43%
227 | 140 |  | 0.4 | 222 | 14.8 | 153.8016 | 250 | 61.52%
228 | 141 |  | 0.4 | 51 | 3.4 | 35.3328 | 180 | 19.63%
229 | 142 | Т-1 | 0.4 | 130 | 8.6667 | 90.064 | 160 | 56.29%
230 |  | Т-2 | 0.4 | 59 | 3.9333 | 40.8752 | 160 | 25.55%
231 | 143 | Т-1 | 0.4 | 28 | 1.8667 | 19.3984 | 400 | 4.85%
232 |  | Т-2 | 0.4 | 125 | 8.3333 | 86.6 | 400 | 21.65%
233 | 144 | Т-1 | 0.4 | 316 | 21.0667 | 218.9248 | 250 | 87.57%
234 |  | Т-2 | 0.4 | 167 | 11.1333 | 115.6976 | 320 | 36.16%
235 | 145 | Т-1 | 0.4 | 300 | 20 | 207.84 | 630 | 32.99%
236 |  | Т-2 | 0.4 | 284 | 18.9333 | 196.7552 | 630 | 31.23%
237 | 146 | Т-1 | 0.4 | 101 | 6.7333 | 69.9728 | 1000 | 6.997%
238 |  | Т-2 | 0.4 | 144 | 9.6 | 99.7632 | 1000 | 9.976%
239 | 147 | Т-1 | 0.4 | 49 | 3.2667 | 33.9472 | 250 | 13.58%
240 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
241 | 148 |  | 0.4 | 8 | 0.53333 | 5.5424 | 40 | 13.86%
242 | 149 |  | 0.4 | 190 | 12.6667 | 131.632 | 250 | 52.65%
243 | 150 | Т-1 | 0.4 | 144 | 9.6 | 99.7632 | 250 | 39.91%
244 |  | Т2 | 0.4 | 177 | 11.8 | 122.6256 | 250 | 49.05%
245 | 151 | Т-1 | 0.4 | 55 | 3.6667 | 38.104 | 250 | 15.24%
246 |  | Т-2 | 0.4 | 47 | 3.1333 | 32.5616 | 250 | 13.02%
247 | 152 | Т-1 | 0.4 | 281 | 28.1 | 194.6768 | 630 | 30.9%
248 |  | Т-2 | 0.4 | 189 | 18.9 | 130.9392 | 630 | 20.78%
249 | 153 | Т-1 | 0.4 | 33 | 3.3 | 22.8624 | 250 | 9.145%
250 |  | Т-2 | 0.4 | 9 | 0.9 | 6.2352 | 250 | 2.494%
251 | 154 | Т-1 | 0.4 | 146 | 9.7333 | 101.1488 | 180 | 56.19%
252 |  | Т-2 | 0.4 | 66 | 4.4 | 45.7248 | 250 | 18.29%
253 | 155 | Т-1 | 0.4 | 250.4673 | 25.0467 | 173.5237 | 630 | 27.54%
254 |  | Т-2 | 0.4 | 158.8785 | 15.8879 | 110.071 | 400 | 27.52%
255 | 156А | Т-1 | 0.4 | 263.5514 | 26.3551 | 182.5884 | 630 | 28.98%
256 |  | Т-2 | 0.4 | 310.2804 | 31.028 | 214.9622 | 400 | 53.74%
257 | 157 | Т-1 | 0.4 | 272.8972 | 27.2897 | 189.0632 | 1000 | 18.91%
258 |  | Т-2 | 0.4 | 115.8879 | 11.5888 | 80.2871 | 1000 | 8.029%
259 | 158 | Т-1 | 0.4 | 142.0561 | 14.2056 | 98.4164 | 400 | 24.6%
260 |  | Т-2 | 0.4 | 132.7103 | 13.271 | 91.9417 | 400 | 22.99%
261 | 159 | Т-1 | 0.4 | 250.4673 | 25.0467 | 173.5237 | 400 | 43.38%
262 |  | Т-2 | 0.4 | 13.0841 | 1.3084 | 9.0647 | 630 | 1.439%
263 | 160 | Т-1 | 0.4 | 223.3645 | 22.3364 | 154.7469 | 400 | 38.69%
264 |  | Т-2 | 0.4 | 246.729 | 24.6729 | 170.9338 | 400 | 42.73%
265 | 161 | Т-1 | 0.4 | 244.8598 | 24.486 | 169.6389 | 400 | 42.41%
266 |  | Т-2 | 0.4 | 200 | 20 | 138.56 | 400 | 34.64%
267 | 162 |  | 0.4 | 128.0374 | 12.8037 | 88.7043 | 250 | 35.48%
268 | 163 | Т-1 | 0.4 | 88.785 | 8.8785 | 61.5103 | 160 | 38.44%
269 |  | Т-2 | 0.4 | 46.729 | 4.6729 | 32.3738 | 160 | 20.23%
270 | 164 |  | 0.4 | 182.243 | 18.2243 | 126.2579 | 400 | 31.56%
271 | 165 |  | 0.4 | 238.3178 | 23.8318 | 165.1065 | 250 | 66.04%
272 | 166 |  | 0.4 | 57.0093 | 5.7009 | 39.4961 | 100 | 39.5%
273 | 167 |  | 0.4 | 222.4299 | 14.8287 | 154.0994 | 400 | 38.52%
274 | 168 |  | 0.4 | 156 | 10.4 | 108.0768 | 160 | 67.55%
275 | 169 | Т-1 | 0.4 | 149.5327 | 9.9688 | 103.5963 | 400 | 25.9%
276 |  | Т-2 | 0.4 | 2.8037 | 0.18692 | 1.9424 | 400 | 0.4856%
277 | 170 |  | 0.4 | 87.8505 | 5.8567 | 60.8628 | 250 | 24.35%
278 | 171 |  | 0.4 | 100.9346 | 6.729 | 69.9275 | 250 | 27.97%
279 | 172 |  | 0.4 | 150.4673 | 10.0312 | 104.2437 | 250 | 41.7%
280 | 173 |  | 0.4 | 91.5888 | 6.1059 | 63.4527 | 160 | 39.66%
281 | 174 |  | 0.4 | 197.1963 | 13.1464 | 136.6176 | 250 | 54.65%
282 | 175 |  | 0.4 | 176 | 11.7333 | 121.9328 | 200 | 60.97%
283 | 176 |  | 0.4 | 136.4486 | 9.0966 | 94.5316 | 180 | 52.52%
284 | 177 |  | 0.4 | 116.8224 | 7.7882 | 80.9346 | 160 | 50.58%
285 | 178 | Т-1 | 0.4 | 293.4579 | 29.3458 | 203.3077 | 400 | 50.83%
286 |  | Т-2 | 0.4 | 192.5234 | 19.2523 | 133.3802 | 400 | 33.35%
287 | 179 |  | 0.4 | 22.4299 | 2.243 | 15.5394 | 160 | 9.712%
288 | 180 | Т-1 | 0.4 | 61.6822 | 6.1682 | 42.7335 | 630 | 6.783%
289 |  | Т-2 | 0.4 | 125.2336 | 12.5234 | 86.7619 | 630 | 13.77%
290 | 181 | Т-1 | 0.4 | 58.8785 | 3.9252 | 40.791 | 100 | 40.79%
291 | 182 |  | 0.4 | 47.6636 | 3.1776 | 33.0213 | 160 | 20.64%
292 | 183 |  | 0.4 | 84.1121 | 5.6075 | 58.2729 | 100 | 58.27%
293 | 184 |  | 0.4 | 154.2056 | 10.2804 | 106.8336 | 180 | 59.35%
294 | 185 |  | 0.4 | 93.4579 | 6.2305 | 64.7477 | 250 | 25.9%
295 | 186 |  | 0.4 | 112.1495 | 7.4766 | 77.6972 | 250 | 31.08%
296 | 187 |  | 0.4 | 181 | 12.0667 | 125.3968 | 250 | 50.16%
297 | 188 |  | 0.4 | 29.9065 | 1.9938 | 20.7193 | 100 | 20.72%
298 | 189 |  | 0.4 | 205.6075 | 13.7072 | 142.4449 | 250 | 56.98%
299 | 190 |  | 0.4 | 225.2336 | 15.0156 | 156.0419 | 250 | 62.42%
300 | 191 |  | 0.4 | 177.5701 | 11.838 | 123.0206 | 250 | 49.21%
301 | 192 |  | 0.4 | 129.9065 | 8.6604 | 89.9993 | 250 | 36%
302 | 193 |  | 0.4 | 261.6822 | 17.4455 | 181.2935 | 250 | 72.52%
303 | 194 |  | 0.4 | 58.8785 | 3.9252 | 40.791 | 100 | 40.79%
304 | 195 |  | 0.4 | 271.9626 | 18.1308 | 188.4157 | 400 | 47.1%
305 | 196 |  | 0.4 | 149.5327 | 9.9688 | 103.5963 | 160 | 64.75%
306 | 197 |  | 0.4 | 16.8224 | 1.1215 | 11.6546 | 40 | 29.14%
307 | 198 |  | 0.4 | 161.6822 | 10.7788 | 112.0135 | 250 | 44.81%
308 | 199 |  | 0.4 | 100.9346 | 6.729 | 69.9275 | 100 | 69.93%
309 | 200 |  | 0.4 | 25.2336 | 2.5234 | 17.4819 | 40 | 43.7%
310 | 201 |  | 0.4 | 34 | 2.2667 | 23.5552 | 63 | 37.39%
311 | 202 |  | 0.4 | 178 | 11.8667 | 123.3184 | 180 | 68.51%
312 | 203 |  | 0.4 | 80.3738 | 5.3583 | 55.683 | 250 | 22.27%
313 | 204 |  | 0.4 | 72.8972 | 4.8598 | 50.5032 | 100 | 50.5%
314 | 205 |  | 0.4 | 74.7664 | 4.9844 | 51.7981 | 160 | 32.37%
315 | 206 |  | 0.4 | 83.1776 | 5.5452 | 57.6254 | 160 | 36.02%
316 | 207 |  | 0.4 | 282.243 | 28.2243 | 195.5379 | 250 | 78.22%
317 | 208 | Т-1 | 0.4 | 140.1869 | 9.3458 | 97.1215 | 630 | 15.42%
318 |  | Т-2 | 0.4 | 52.3364 | 3.4891 | 36.2587 | 630 | 5.755%
319 | 209 |  | 0.4 | 77.5701 | 7.757 | 53.7406 | 250 | 21.5%
320 | 210(2) |  | 0.4 | 53.271 | 3.5514 | 36.9062 | 100 | 36.91%
321 | 211 |  | 0.4 | 25 | 1.6667 | 17.32 | 180 | 9.622%
322 | 212 |  | 0.4 | 371.028 | 37.1028 | 257.0482 | 400 | 64.26%
323 | 213 |  | 0.4 | 27.1028 | 1.8069 | 18.7768 | 160 | 11.74%
324 | 214 |  | 0.4 | 31.7757 | 2.1184 | 22.0142 | 160 | 13.76%
325 | 215 |  | 0.4 | 253.271 | 25.3271 | 175.4662 | 250 | 70.19%
326 | 216 | Т-1 | 0.4 | 100 | 6.6667 | 69.28 | 400 | 17.32%
327 |  | Т-2 | 0.4 | 255.1402 | 17.0093 | 176.7611 | 400 | 44.19%
328 | 217 |  | 0.4 | 35.514 | 2.3676 | 24.6041 | 100 | 24.6%
329 | 218 |  | 0.4 | 63.5514 | 4.2368 | 44.0284 | 250 | 17.61%
330 | 219 |  | 0.4 | 17 | 1.1333 | 11.7776 | 160 | 7.361%
331 | 220 |  | 0.4 | 137 | 9.1333 | 94.9136 | 160 | 59.32%
332 | 221 |  | 0.4 | 96.2617 | 6.4174 | 66.6901 | 250 | 26.68%
333 | 222 |  | 0.4 | 137.3832 | 9.1589 | 95.1791 | 250 | 38.07%
334 | 223 |  | 0.4 | 101.8692 | 6.7913 | 70.575 | 400 | 17.64%
335 | 224 |  | 0.4 | 89.7196 | 5.9813 | 62.1578 | 160 | 38.85%
336 | 225 |  | 0.4 | 214.0187 | 14.2679 | 148.2721 | 250 | 59.31%
337 | 226 | Т-1 | 0.4 | 33.6449 | 2.243 | 23.3092 | 250 | 9.324%
338 |  | Т-2 | 0.4 | 114.9533 | 7.6636 | 79.6396 | 250 | 31.86%
339 | 227 |  | 0.4 | 221.4953 | 14.7664 | 153.452 | 400 | 38.36%
340 | 228 |  | 0.4 | 22.4299 | 1.4953 | 15.5394 | 40 | 38.85%
341 | 229 |  | 0.4 | 30 | 2 | 20.784 | 100 | 20.78%
342 | 230 | Т-1 | 0.4 | 80 | 8 | 55.424 | 400 | 13.86%
343 |  | Т-2 | 0.4 | 25 | 2.5 | 17.32 | 400 | 4.33%
344 | 231 | Т-1 | 0.4 | 59.8131 | 5.9813 | 41.4385 | 630 | 6.578%
345 |  | Т-2 | 0.4 | 65.4206 | 6.5421 | 45.3234 | 630 | 7.194%
346 | 232 | Т-1 | 0.4 | 222.4299 | 22.243 | 154.0994 | 400 | 38.52%
347 |  | Т-2 | 0.4 | 297.1963 | 29.7196 | 205.8976 | 630 | 32.68%
348 | 233 | Т-1 | 0.4 | 145.7944 | 14.5794 | 101.0064 | 250 | 40.4%
349 | 234 | Т-1 | 0.4 | 213.0841 | 21.3084 | 147.6247 | 1000 | 14.76%
350 |  | Т-2 | 0.4 | 217.757 | 21.7757 | 150.8621 | 1000 | 15.09%
351 | 235 | Т-1 | 0.4 | 72.8972 | 7.2897 | 50.5032 | 250 | 20.2%
352 |  | Т-2 | 0.4 | 24.2991 | 2.4299 | 16.8344 | 250 | 6.734%
353 | 236 | Т-1 | 0.4 | 191.5888 | 19.1589 | 132.7327 | 400 | 33.18%
354 |  | Т-2 | 0.4 | 157.0093 | 15.7009 | 108.7761 | 400 | 27.19%
355 | 237 |  | 0.4 | 21.4953 | 1.433 | 14.892 | 100 | 14.89%
356 | 238 |  | 0.4 | 88.785 | 5.919 | 61.5103 | 400 | 15.38%
357 | 239 |  | 0.4 | 71.028 | 4.7352 | 49.2082 | 250 | 19.68%
358 | 240 | Т-1 | 0.4 | 78.5047 | 7.8505 | 54.388 | 100 | 54.39%
359 |  | Т-2 | 0.4 | 11.215 | 1.1215 | 7.7697 | 250 | 3.108%
360 | 241 |  | 0.4 | 88.785 | 8.8785 | 61.5103 | 250 | 24.6%
361 | 242 |  | 0.4 | 108.4112 | 10.8411 | 75.1073 | 250 | 30.04%
362 | 243 |  | 0.4 | 146.729 | 14.6729 | 101.6538 | 250 | 40.66%
363 | 244 |  | 0.4 | 68.2243 | 6.8224 | 47.2658 | 160 | 29.54%
364 | 245 |  | 0.4 | 243.9252 | 24.3925 | 168.9914 | 400 | 42.25%
365 | 246 | Т-1 | 0.4 | 126.1682 | 12.6168 | 87.4093 | 1000 | 8.741%
366 |  | Т-2 | 0.4 | 149.5327 | 14.9533 | 103.5963 | 1000 | 10.36%
367 | 247 | Т-1 | 0.4 | 97.1963 | 9.7196 | 67.3376 | 1000 | 6.734%
368 |  | Т-2 | 0.4 | 45.7944 | 4.5794 | 31.7264 | 1000 | 3.173%
369 | 248 |  | 0.4 | 253.271 | 25.3271 | 175.4662 | 630 | 27.85%
370 | 249 |  | 0.4 | 13.0841 | 0.87227 | 9.0647 | 100 | 9.065%
371 | 250 |  | 0.4 | 43.9252 | 2.9283 | 30.4314 | 100 | 30.43%
372 | 251 |  | 0.4 | 15.8879 | 1.0592 | 11.0071 | 160 | 6.879%
373 | 252 |  | 0.4 | 36.4486 | 2.4299 | 25.2516 | 100 | 25.25%
374 | 253 |  | 0.4 | 31.7757 | 2.1184 | 22.0142 | 100 | 22.01%
375 | 254 пустой |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0%
376 | 255 | Т-1 | 0.4 | 304.6729 | 20.3115 | 211.0774 | 1250 | 16.89%
377 |  | Т-2 | 0.4 | 329.9065 | 21.9938 | 228.5593 | 1250 | 18.28%
378 | 257 |  | 0.4 | 62.6168 | 4.1745 | 43.3809 | 160 | 27.11%
379 | 258 |  | 0.4 | 0.46729 | 0.031153 | 0.32374 | 160 | 0.2023%
380 | 259 |  | 0.4 | 13.0841 | 0.87227 | 9.0647 | 160 | 5.665%
381 | 260 |  | 0.4 | 97.1963 | 6.4798 | 67.3376 | 250 | 26.94%
382 | 261 | Т-1 | 0.4 | 230.8411 | 15.3894 | 159.9267 | 630 | 25.39%
383 |  | Т-2 | 0.4 | 298.1308 | 19.8754 | 206.545 | 630 | 32.78%
384 | 262 |  | 0.4 | 21.4953 | 1.433 | 14.892 | 25 | 59.57%
385 | 263 |  | 0.4 | 129.9065 | 8.6604 | 89.9993 | 400 | 22.5%
386 | 264 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0%
387 | 265 |  | 0.4 | 22.4299 | 1.4953 | 15.5394 | 250 | 6.216%
388 | 266 |  | 0.4 | 0.24299 | 0.016199 | 0.16834 | 25 | 0.6734%
389 | 267 |  | 0.4 | 74.7664 | 4.9844 | 51.7981 | 250 | 20.72%
390 | 270 |  | 0.4 | 8.4112 | 0.56075 | 5.8273 | 63 | 9.25%
391 | 271 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0%
392 | 300 |  | 0.4 | 158 | 10.5333 | 109.4624 | 250 | 43.78%
393 | 330 | Т-1 | 0.4 | 341.1215 | 34.1121 | 236.329 | 1000 | 23.63%
394 |  | Т-2 | 0.4 | 731.7757 | 73.1776 | 506.9742 | 1000 | 50.7%
395 | 332 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0%
396 |  | Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0%
397 | 339 |  | 0.4 | 44.8598 | 2.9907 | 31.0789 | 160 | 19.42%
398 | 340 |  | 0.4 | 181.3084 | 12.0872 | 125.6105 | 400 | 31.4%
399 | РП-1 | Т-1 | 0.4 | 134.5794 | 8.972 | 93.2366 | 180 | 51.8%
400 |  | Т-2 | 0.4 | 61.6822 | 4.1121 | 42.7335 | 160 | 26.71%
401 | РП-2 | Т-1 | 0.4 | 111.215 | 7.4143 | 77.0497 | 320 | 24.08%
402 |  | Т-2 | 0.4 | 173.8318 | 11.5888 | 120.4307 | 315 | 38.23%
403 | РП-3 | Т-1 | 0.4 | 312.1495 | 20.81 | 216.2572 | 320 | 67.58%
404 |  | Т-2 | 0.4 | 177.5701 | 11.838 | 123.0206 | 320 | 38.44%
405 | РП-5 | Т-1 | 0.4 | 607.4766 | 40.4984 | 420.8598 | 1000 | 42.09%
406 |  | Т-2 | 0.4 | 453.271 | 30.2181 | 314.0262 | 1000 | 31.4%
407 | РП-6 | Т-1 | 0.4 | 198.1308 | 19.8131 | 137.265 | 630 | 21.79%
408 |  | Т-2 | 0.4 | 228.972 | 22.8972 | 158.6318 | 630 | 25.18%
409 | РП-7 | Т-1 | 0.4 | 157.0093 | 10.4673 | 108.7761 | 630 | 17.27%
410 |  | Т-2 | 0.4 | 63.5514 | 4.2368 | 44.0284 | 400 | 11.01%
411 | РП-9 | Т-1 | 0.4 | 220.5607 | 14.704 | 152.8045 | 400 | 38.2%
412 |  | Т-2 | 0.4 | 0.46729 | 0.046729 | 0.32374 | 1000 | 0.03237%
413 | РП-10 | Т-1 | 0.4 | 283.1776 | 28.3178 | 196.1854 | 630 | 31.14%
414 |  | Т-2 | 0.4 | 299.0654 | 29.9065 | 207.1925 | 630 | 32.89%
415 | РП-12 | Т-1 | 0.4 | 362.6168 | 36.2617 | 251.2209 | 1000 | 25.12%
416 |  | Т-2 | 0.4 | 405.6075 | 40.5607 | 281.0049 | 1000 | 28.1%
417 |  | Т-3 | 0.4 | 471.9626 | 47.1963 | 326.9757 | 1000 | 32.7%
418 |  | Т-4 | 0.4 | 338.3178 | 33.8318 | 234.3865 | 1000 | 23.44%
419 | РП-14 | Т-1 | 0.4 | 413.0841 | 41.3084 | 286.1847 | 630 | 45.43%
420 |  | Т-2 | 0.4 | 24.2991 | 2.4299 | 16.8344 | 630 | 2.672%
421 | РП-ТП-011 | Т-1 | 0.4 | 20.5607 | 1.3707 | 14.2445 | 630 | 2.261%
422 |  | Т-2 | 0.4 | 32.7103 | 2.1807 | 22.6617 | 630 | 3.597%
157147
| Инженер по расчетам и режимам: |  |  |  |  | Климова С.С.
| Начальник ПТО |  |  |  |  | Мазоватов Е.Л.
| Начальник ОДС |  |  |  |  | Фаррахов Д.К.