Сведения «05» с 3 по 9 августа 2026г
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 4 заявки
1) 6.08.26г. в 16час 02мин. при производстве земляных работ бригадой «Инженер Сервис» была повреждена ЛЭП-6кВ  ф.ТП-036/ТП-506 (КЛ на балансе потребителя) , аварийно отключился ф.11-20. Без эл. энергии остались потребители ул. Северная район АЗС «Татнефть» . Электроснабжение восстановлено в 16час.34мин.

2) 7.08.26г. в 12час 13мин. из-за падения дерева  на провода ВЛ-10кВ ф.70-46/543 (ЛЭП-10кВ на балансе потребителя) произошло аварийное отключение ЛЭП-10кВ ф.70-46. Без электроэнергии остались жители 38 мкр., промзона по ул. Космонавтов. Электроснабжение было восстановлено в 14час 21мин

3) 8.08.26г. в 22час 01мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-10/ТП-160, аварийно  отключился  ф.70-11. Без эл. энергий остались частично жители 34 мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 22час 31мин

4) 9.08.26г. в 18час 39мин. после прохождения грозового фронта отключилась ЛЭП-6кВ  ф.04-05. Без эл. энергии остались потребители мкр.Мулино, ул. Герцена. Электроснабжение восстановлено в 19час.01мин.

 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 6 случаях:
1) 4.08.26г. в 13час 35мин ул. Красная, 78: протянули контакты на ПУ, до 14час 10мин.
2) 6.08.26г. в 19час 36мин ул. Михайлова, 7: протянули контакты на фасаде, до 19час 45мин.
3) 6.08.26г. в 22час 35мин ул. Совхозная, 21Б: заменили АВ25А в ЩУ на опоре, до 22час 53мин.
4) 9.08.2026г в 6час 55мин ул. Сосновая, ул. Майская, ул. Тургенева: тушение пожара в охранной зоне ЛЭП-0,4кВ ф. Сосновая от ТП-501, до 13час 41мин
5) 9.08.2026г в 11час 43мин ул. Радостная, 27/5: устранили слабый контакт на опоре, до 13час 01мин

6) 9.08.2026г в 15час 52мин ул. Колхозная, 12: устранили слабый контакт на фасаде, до 16час 45мин

7) 9.08.2026г в 19час 45мин ТП-118 заменили ПН  ф.Партизанская до 19час 49мин

8) 9.08.2026г в 21час 45мин ул.Уфимская,5 неисправность у потребителя 22час 05мин

    - Выполнили 6 заявок в сетях уличного освещения города
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
