Сведения «05» с 11 по 17 августа 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений 4 заявки:
1) 12.08.2025г. в 17час. 23мин. аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.04-38 из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.055/050(1). Без электроэнергии остались потребители                     ООО «Теплоэнерго» Котельная №22; Пенсионный фонд;  Школа1; Д.Сад1,Узел Связи; МФЦ Горького 40. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 18час. 08мин. 
2) 12.08.2025г. в 17час. 23мин. аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.04-34 из-за выхода из строя изолятора на ВЛ-6кВ  опора №1 . Без электроэнергии остались ПАКЕР, пром. зона  ул. Северная; Окт.Хлебзавод; ОНК, Диспетчерская ОАО «ЖУ», ГУП «ОКВК»РБ, ОДС АО "ОЭС",ЦУС Башкирэнерго, «Горгаз»; ГБ-1 МСЧ 25мкр. Электроснабжение  многоквартирных домов и  социально значимых объектов  перевели на резервный источник в течении 22 минут. Электроснабжение потребителей ул.Северной (юр.лица  пром.зона)  было восстановлено в 16час. 34мин. 

3) 12.08.2025г. в 18час. 25мин. аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.04-36 из-за  обрыва провода на ВЛ-6кВ . Без электроэнергии осталось электрооборудование ГУП «ОКВК» (очистные сооружения ТП-016) . Электроснабжение было переведено на резервный источник в 18час. 43мин. 

4) 15.08.2025г. в 16час. 13мин. аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.12-08 из-за выхода из строя РВО на ВЛ-6кВ ф.12-08/РП17. Без электроэнергии остались потребители пром зоны по ул. Кооперативная, Космонавтов. Электроснабжение было восстановлено в 17час. 44мин. 
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:
1) 11.08.25г. в 14час 32мин ул. Малая . д. 2  – неисправность у потребителя, до 14час. 45мин.
2) 15.08.25г. в 20час 18мин ул. Цветочная , д. 22- устранение слабого в ЩУ на опоре ,до 20час 19мин.
3) 15.08.25г. в 21час 40мин ул .Загородная, д.11 – замена вышедшего из строя зажима на фасаде, до 22час. 02мин.
      - Выполнили 1 заявку в сетях уличного освещения города (ул.Чапаева район Школы №1 КЗ от ТП-054, идет поиск места повреждения ) .   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
