## Лист3
Утверждаю:
Гл. инженер АО "ОЭС"
___________И.Г.Тухбатуллин
_________2018год
Коэффициент Загрузки трансф. по зимним замерам 2017/2018г.
№ТП | № тр-ра | U, кВ | I, А | I, А | Р на шинах | Sн.тр-ра, | kз
|  |  | по 0,4кВ | по 6кВ | ТП (кВА) | кВА | расч.
01 |  | 0.4 | 119 | 12 | 82.4432 | 400 | 20.61%
02 |  | 0.4 | 124 | 8.8571 | 85.9072 | 320 | 26.85%
03 | Т-1 | 0.4 | 145 | 10.3571 | 100.456 | 400 | 25.11%
| Т-2 | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 400 | 11.6%
04 |  | 0.4 | 190 | 13.5714 | 131.632 | 250 | 52.65%
05 | Т-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 153 | 10.9286 | 105.9984 | 160 | 66.25%
06 |  | 0.4 | 131 | 9.3571 | 90.7568 | 180 | 50.42%
08 |  | 0.4 | 241 | 17.2143 | 166.9648 | 400 | 41.74%
09 |  | 0.4 | 124 | 8.8571 | 85.9072 | 320 | 26.85%
010 |  | 0.4 | 99 | 7.0714 | 68.5872 | 315 | 21.77%
011 |  | 0.4 | 221 | 15.7857 | 153.1088 | 400 | 38.28%
012А | Т-1 | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 250 | 27.16%
| Т-2 | 0.4 | 251 | 17.9286 | 173.8928 | 250 | 69.56%
013 | Т-1 | 0.4 | 20 | 1.4286 | 13.856 | 400 | 3.464%
| Т-2 | 0.4 | 24 | 1.7143 | 16.6272 | 400 | 4.157%
013А | Т-1 | 0.4 | 121 | 8.6429 | 83.8288 | 630 | 13.31%
| Т-2 | 0.4 | 127 | 9.0714 | 87.9856 | 630 | 13.97%
014А | Т-1 | 0.4 | 91 | 6.5 | 63.0448 | 630 | 10.01%
| Т-2 | 0.4 | 45 | 3.2143 | 31.176 | 630 | 4.949%
015 | Т-1 | 0.4 | 31 | 2.2143 | 21.4768 | 100 | 21.48%
| Т-2 | 0.4 | 14 | 1 | 9.6992 | 100 | 9.699%
017 |  | 0.4 | 270 | 19.2857 | 187.056 | 315 | 59.38%
018 | Т-1 | 0.4 | 164 | 11.7143 | 113.6192 | 630 | 18.03%
| Т-2 | 0.4 | 119 | 8.5 | 82.4432 | 630 | 13.09%
019 | Т-1 | 0.4 | х/х | 0 | 0 | 630 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 250 | 17.8571 | 173.2 | 630 | 27.49%
19 |  | 0.4 | 119 | 8.5 | 82.4432 | 180 | 45.8%
020 | Т-1 |  | 0 |  | демонтирован | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 400 | 23.73%
021 | Т-1 | 0.4 | 156 | 11.1429 | 108.0768 | 400 | 27.02%
| Т-2 | 0.4 | 114 | 8.1429 | 78.9792 | 400 | 19.74%
21 |  | 0.4 | 240 | 17.1429 | 166.272 | 400 | 41.57%
022 |  | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 180 | 51.58%
023 |  | 0.4 | 144 | 10.2857 | 99.7632 | 180 | 55.42%
024 | Т-1 | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 180 | 9.622%
| Т-2 | 0.4 | 127 | 9.0714 | 87.9856 | 180 | 48.88%
025 | Т-1 | 0.4 | 185 | 13.2143 | 128.168 | 630 | 20.34%
| Т-2 | 0.4 | 79 | 5.6429 | 54.7312 | 320 | 17.1%
026 |  | 0.4 | 261 | 18.6429 | 180.8208 | 400 | 45.21%
027 | Т-1 | 0.4 | 32 | 2.2857 | 22.1696 | 180 | 12.32%
| Т-2 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 180 | 19.24%
028 | Т-1 | 0.4 | 163 | 11.6429 | 112.9264 | 400 | 28.23%
| Т-2 | 0.4 | 154 | 11 | 106.6912 | 400 | 26.67%
29 |  | 0.4 | 171 | 12.2143 | 118.4688 | 250 | 47.39%
029 | Т-1 | 0.4 | 165 | 11.7857 | 114.312 | 400 | 28.58%
| Т-2 | 0.4 | 114 | 8.1429 | 78.9792 | 320 | 24.68%
030 | Т-1 | 0.4 | 91 | 6.5 | 63.0448 | 400 | 15.76%
| Т-2 | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 400 | 8.487%
031 | Т-1 | 0.4 | 129 | 9.2143 | 89.3712 | 400 | 22.34%
| Т-2 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 400 | 18.19%
032 | Т-1 | 0.4 | 173 | 12.3571 | 119.8544 | 400 | 29.96%
32 |  | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 315 | 15.4%
33 |  | 0.4 | 409 | 29.2143 | 283.3552 | 400 | 70.84%
033 | Т-1 | 0.4 | 285 | 20.3571 | 197.448 | 630 | 31.34%
| Т-2 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 630 | 9.897%
034 |  | 0.4 | 77 | 5.5 | 53.3456 | 320 | 16.67%
035 |  | 0.4 | 194 | 13.8571 | 134.4032 | 400 | 33.6%
036 |  | 0.4 | 378 | 27 | 261.8784 | 630 | 41.57%
037 | Т-1 | 0.4 | 152 | 10.8571 | 105.3056 | 400 | 26.33%
| Т-2 | 0.4 | 78 | 5.5714 | 54.0384 | 400 | 13.51%
038 |  | 0.4 | 164 | 11.7143 | 113.6192 | 250 | 45.45%
039 | Т-1 | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 250 | 9.145%
| Т-2 | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 250 | 19.95%
040 |  | 0.4 | отключен | 0 | 0 | 0 | 0%
041 | Т-1 | 0.4 | 46 | 3.2857 | 31.8688 | 250 | 12.75%
| Т-2 | 0.4 | 115 | 8.2143 | 79.672 | 250 | 31.87%
042 | Т-1 | 0.4 | 87 | 6.2143 | 60.2736 | 400 | 15.07%
| Т-2 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 400 | 15.59%
044 |  | 0.4 | 135 | 9.6429 | 93.528 | 400 | 23.38%
045 | Т-1 | 0.4 |  |  | демонтирован | 0 | 0%
| Т-2 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 400 | 21.82%
046 |  | 0.4 | 122 | 8.7143 | 84.5216 | 250 | 33.81%
047 |  | 0.4 | 175 | 12.5 | 121.24 | 250 | 48.5%
048 | Т-1 | 0.4 | 14 | 1 | 9.6992 | 320 | 3.031%
| Т-2 | 0.4 | 210 | 15 | 145.488 | 400 | 36.37%
049 |  | 0.4 | 189 | 13.5 | 130.9392 | 320 | 40.92%
050 | Т-1 | 0.4 | 83 | 5.9286 | 57.5024 | 400 | 14.38%
| Т-2 | 0.4 | 176 | 12.5714 | 121.9328 | 400 | 30.48%
051 | Т-1 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 250 | 13.86%
| Т-2 | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 400 | 5.716%
52 |  | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 160 | 42%
052 |  | 0.4 | 91 | 6.5 | 63.0448 | 180 | 35.02%
053 | Т-1 | 0.4 | 275 | 19.6429 | 190.52 | 400 | 47.63%
| Т-2 | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 630 | 7.698%
054 |  | 0.4 | 174 | 12.4286 | 120.5472 | 400 | 30.14%
055А | Т-1 | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 250 | 30.21%
| Т-2 | 0.4 | 133 | 9.5 | 92.1424 | 250 | 36.86%
056 |  | 0.4 | 157 | 11.2143 | 108.7696 | 400 | 27.19%
057 |  | 0.4 | 128 | 9.1429 | 88.6784 | 315 | 28.15%
058 | Т-1 | 0.4 | 210 | 15 | 145.488 | 250 | 58.2%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0%
059 |  | 0.4 | 45 | 3.2143 | 31.176 | 250 | 12.47%
060 |  | 0.4 | 230 | 16.4286 | 159.344 | 320 | 49.8%
061 |  | 0.4 | 163 | 11.6429 | 112.9264 | 400 | 28.23%
062 |  | 0.4 | 174 | 12.4286 | 120.5472 | 250 | 48.22%
063 | Т-1 | 0.4 | 318 | 22.7143 | 220.3104 | 630 | 34.97%
| Т-2 | 0.4 | 502 | 35.8571 | 347.7856 | 630 | 55.2%
064 |  | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 250 | 29.93%
065 |  | 0.4 | 4 | 0.28571 | 2.7712 | 25 | 11.08%
066 |  | 0.4 | 240 | 17.1429 | 166.272 | 400 | 41.57%
067 | Т-1 | 0.4 | 135 | 9.6429 | 93.528 | 400 | 23.38%
| Т-2 | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 400 | 8.833%
069 | Т-1 | 0.4 | 110 | 7.8571 | 76.208 | 320 | 23.82%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
070 | Т-1 | 0.4 | 346 | 24.7143 | 239.7088 | 400 | 59.93%
| Т-2 | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 400 | 8.833%
071 | Т-1 | 0.4 | 93 | 6.6429 | 64.4304 | 160 | 40.27%
| Т-2 | 0.4 | 96 | 6.8571 | 66.5088 | 250 | 26.6%
072 | Т-1 | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 250 | 27.16%
| Т-2 | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 250 | 13.86%
073 | Т-1 | 0.4 | 238 | 17 | 164.8864 | 400 | 41.22%
074 |  | 0.4 | 122 | 8.7143 | 84.5216 | 400 | 21.13%
075 |  | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 400 | 20.26%
076 | Т-1 | 0.4 | 256 | 18.2857 | 177.3568 | 400 | 44.34%
| Т-2 | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 1000 | 3.533%
077 |  | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 160 | 22.95%
078 |  | 0.4 | 58 | 4.1429 | 40.1824 | 250 | 16.07%
079 | Т-1 | 0.4 | 142 | 10.1429 | 98.3776 | 400 | 24.59%
| Т-2 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 250 | 29.1%
080 |  | 0.4 | 120 | 8.5714 | 83.136 | 400 | 20.78%
081 | Т-1 | 0.4 | 165 | 11.7857 | 114.312 | 250 | 45.72%
| Т-2 | 0.4 | 77 | 5.5 | 53.3456 | 400 | 13.34%
81 |  | 0.4 | 43 | 3.0714 | 29.7904 | 100 | 29.79%
082 |  | 0.4 | 72 | 5.1429 | 49.8816 | 250 | 19.95%
083 | Т-1 | 0.4 | 353 | 25.2143 | 244.5584 | 630 | 38.82%
| Т-2 | 0.4 | 158 | 11.2857 | 109.4624 | 630 | 17.37%
084 |  | 0.4 | 198 | 14.1429 | 137.1744 | 180 | 76.21%
085 |  | 0.4 | 199 | 14.2143 | 137.8672 | 315 | 43.77%
086 | Т-1 | 0.4 | 202 | 14.4286 | 139.9456 | 400 | 34.99%
| Т-2 | 0.4 | 186 | 13.2857 | 128.8608 | 400 | 32.22%
087 |  | 0.4 | 45 | 3.2143 | 31.176 | 250 | 12.47%
088 | Т-1 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 100 | 62.35%
| Т-2 | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 100 | 40.88%
089 |  | 0.4 | 343 | 24.5 | 237.6304 | 400 | 59.41%
091 |  | 0.4 | 322 | 23 | 223.0816 | 400 | 55.77%
092 | Т-1 | 0.4 | 228 | 16.2857 | 157.9584 | 400 | 39.49%
| Т-2 | 0.4 | 193 | 13.7857 | 133.7104 | 400 | 33.43%
093 |  | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 400 | 18.19%
095 | Т-1 | 0.4 | 65 | 4.6429 | 45.032 | 400 | 11.26%
| Т-2 | 0.4 | 269 | 19.2143 | 186.3632 | 630 | 29.58%
096 | Т-1 | 0.4 | 123 | 8.7857 | 85.2144 | 630 | 13.53%
| Т-2 | 0.4 | 125 | 8.9286 | 86.6 | 400 | 21.65%
097 | Т-1 | 0.4 | 76 | 5.4286 | 52.6528 | 320 | 16.45%
| Т-2 | 0.4 | 83 | 5.9286 | 57.5024 | 400 | 14.38%
098 | Т-1 | 0.4 | 217 | 15.5 | 150.3376 | 250 | 60.14%
| Т-2 | 0.4 | 119 | 8.5 | 82.4432 | 250 | 32.98%
099 | Т-3 | 0.4 | 303 | 21.6429 | 209.9184 | 1000 | 20.99%
| Т-4 | 0.4 | 180 | 12.8571 | 124.704 | 1000 | 12.47%
100 | Т-1 | 0.4 | 137 | 9.7857 | 94.9136 | 560 | 16.95%
| Т-2 | 0.4 | 235 | 16.7857 | 162.808 | 560 | 29.07%
101 | Т-1 | 0.4 | 2 | 0.14286 | 1.3856 | 400 | 0.3464%
| Т-2 | 0.4 | 124 | 8.8571 | 85.9072 | 315 | 27.27%
102 | Т-1 | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 400 | 25.46%
| Т-2 | 0.4 | 92 | 6.5714 | 63.7376 | 400 | 15.93%
103 | Т-1 | 0.4 | 184 | 13.1429 | 127.4752 | 400 | 31.87%
| Т-2 | 0.4 | 57 | 4.0714 | 39.4896 | 400 | 9.872%
104 |  | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 400 | 5.716%
105 | Т-1 | 0.4 | 189 | 13.5 | 130.9392 | 180 | 72.74%
| Т-2 | 0.4 | 65 | 4.6429 | 45.032 | 250 | 18.01%
106 | Т-1 | 0.4 | 42 | 3 | 29.0976 | 160 | 18.19%
| Т-2 | 0.4 | 24 | 1.7143 | 16.6272 | 250 | 6.651%
107 |  | 0.4 | 184 | 13.1429 | 127.4752 | 320 | 39.84%
108 |  | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 250 | 20.23%
109 | Т-1 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 250 | 34.92%
| Т-2 |  | 0 | 0 | демонтирован
110 | Т-1 | 0.4 | 248 | 17.7143 | 171.8144 | 630 | 27.27%
| Т-2 | 0.4 | 231 | 16.5 | 160.0368 | 400 | 40.01%
111 | Т-1 | 0.4 | 122 | 8.7143 | 84.5216 | 400 | 21.13%
| Т-2 | 0.4 | 99 | 7.0714 | 68.5872 | 250 | 27.43%
112 |  | 0.4 | 168 | 12 | 116.3904 | 400 | 29.1%
113 | Т-1 | 0.4 | 100 | 7.1429 | 69.28 | 400 | 17.32%
| Т-2 | 0.4 | 194 | 13.8571 | 134.4032 | 400 | 33.6%
114 |  | 0.4 | 253 | 18.0714 | 175.2784 | 250 | 70.11%
115 | Т-1 | 0.4 | 263 | 18.7857 | 182.2064 | 630 | 28.92%
| Т-2 | 0.4 | 320 | 22.8571 | 221.696 | 630 | 35.19%
116 | Т-1 | 0.4 | 47 | 3.3571 | 32.5616 | 400 | 8.14%
| Т-2 | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 630 | 2.859%
117 | Т-1 | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 250 | 13.58%
| Т-2 | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 250 | 7.205%
118 |  | 0.4 | 226 | 16.1429 | 156.5728 | 250 | 62.63%
119 |  | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 160 | 11.26%
120 | Т-1 | 0.4 | 35 | 2.5 | 24.248 | 250 | 9.699%
| Т-2 | 0.4 | 27 | 1.9286 | 18.7056 | 180 | 10.39%
121 | Т-1 | 0.4 | 131 | 9.3571 | 90.7568 | 400 | 22.69%
| Т-2 | 0.4 | 87 | 6.2143 | 60.2736 | 400 | 15.07%
122 | Т-1 | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 250 | 27.16%
| Т-2 | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 160 | 22.08%
123 | Т-1 | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 630 | 11.99%
| Т-2 | 0.4 | 68 | 4.8571 | 47.1104 | 250 | 18.84%
124 | Т-1 | 0.4 | 274 | 19.5714 | 189.8272 | 630 | 30.13%
| Т-2 | 0.4 | 144 | 10.2857 | 99.7632 | 560 | 17.81%
125 | Т-1 | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 200 | 50.92%
| Т-2 | 0.4 | 92 | 6.5714 | 63.7376 | 250 | 25.5%
126 | Т-1 | 0.4 | 99 | 7.0714 | 68.5872 | 320 | 21.43%
| Т-2 | 0.4 | 215 | 15.3571 | 148.952 | 400 | 37.24%
127 |  | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 100 | 35.33%
128 |  | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 100 | 28.4%
129 | Т-1 | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 320 | 19.48%
| Т-2 | 0.4 | 10 | 0.71429 | 6.928 | 180 | 3.849%
130 | Т-1 | 0.4 | 163 | 11.6429 | 112.9264 | 400 | 28.23%
| Т-2 | 0.4 | 107 | 7.6429 | 74.1296 | 630 | 11.77%
131 | Т-1 | 0.4 | 92 | 6.5714 | 63.7376 | 250 | 25.5%
| Т-2 | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 250 | 9.976%
132 | Т-1 | 0.4 | 158 | 11.2857 | 109.4624 | 630 | 17.37%
| Т-2 | 0.4 | 447 | 31.9286 | 309.6816 | 400 | 77.42%
133 |  | 0.4 | 108 | 7.7143 | 74.8224 | 160 | 46.76%
134 | Т-1 | 0.4 | 113 | 8.0714 | 78.2864 | 250 | 31.31%
| Т-2 | 0.4 | 20 | 1.4286 | 13.856 | 250 | 5.542%
135 | Т-1 | 0.4 | 162 | 11.5714 | 112.2336 | 400 | 28.06%
| Т-2 | 0.4 | 183 | 13.0714 | 126.7824 | 400 | 31.7%
136 | Т-1 | 0.4 | 106 | 7.5714 | 73.4368 | 400 | 18.36%
| Т-2 | 0.4 | 155 | 11.0714 | 107.384 | 630 | 17.05%
137 | Т-1 | 0.4 | 89 | 6.3571 | 61.6592 | 400 | 15.41%
| Т-2 | 0.4 | 95 | 6.7857 | 65.816 | 400 | 16.45%
138 | Т-1 | 0.4 | 132 | 9.4286 | 91.4496 | 320 | 28.58%
| Т-2 |  |  | 0 | демонтирован
139 | Т-1 | 0.4 | 17 | 1.2143 | 11.7776 | 160 | 7.361%
| Т-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0%
140 |  | 0.4 | 173 | 12.3571 | 119.8544 | 250 | 47.94%
141 |  | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 180 | 20.01%
142 | Т-1 | 0.4 | 41 | 2.9286 | 28.4048 | 400 | 7.101%
| Т-2 | 0.4 | 11 | 0.78571 | 7.6208 | 180 | 4.234%
143 | Т-1 | 0.4 | 130 | 9.2857 | 90.064 | 400 | 22.52%
| Т-2 | 0.4 | 67 | 4.7857 | 46.4176 | 400 | 11.6%
144 | Т-1 | 0.4 | 98 | 7 | 67.8944 | 250 | 27.16%
| Т-2 | 0.4 | 44 | 3.1429 | 30.4832 | 320 | 9.526%
145 | Т-1 | 0.4 | 342 | 24.4286 | 236.9376 | 630 | 37.61%
| Т-2 | 0.4 | 333 | 23.7857 | 230.7024 | 630 | 36.62%
146 | Т-1 | 0.4 | 379 | 27.0714 | 262.5712 | 1000 | 26.26%
| Т-2 | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 1000 | 8.729%
147 | Т-1 | 0.4 | 21 | 1.5 | 14.5488 | 250 | 5.82%
| Т-2 | 0.4 | нет нагр. |  | 0 | 250 | 0%
148 |  | 0.4 | 9 | 0.64286 | 6.2352 | 40 | 15.59%
149 |  | 0.4 | 147 | 10.5 | 101.8416 | 180 | 56.58%
150 | Т-1 | 0.4 | 29 | 2.0714 | 20.0912 | 250 | 8.036%
| Т2 | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 250 | 19.12%
151 | Т-1 | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 250 | 19.12%
| Т-2 | 0.4 | 44 | 3.1429 | 30.4832 | 250 | 12.19%
152 | Т-1 | 0.4 | 160 | 11.4286 | 110.848 | 630 | 17.59%
| Т-2 | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 630 | 14.74%
153 | Т-1 | 0.4 | 91 | 6.5 | 63.0448 | 250 | 25.22%
| Т-2 | 0.4 | 46 | 3.2857 | 31.8688 | 250 | 12.75%
154 | Т-1 | 0.4 | 136 | 9.7143 | 94.2208 | 180 | 52.34%
| Т-2 | 0.4 | 141 | 10.0714 | 97.6848 | 250 | 39.07%
155 | Т-1 | 0.4 | 99 | 7.0714 | 68.5872 | 630 | 10.89%
| Т-2 | 0.4 | 66 | 4.7143 | 45.7248 | 400 | 11.43%
156А | Т-1 | 0.4 | 158 | 11.2857 | 109.4624 | 630 | 17.37%
| Т-2 | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 630 | 8.028%
157 | Т-1 | 0.4 | 139 | 9.9286 | 96.2992 | 1000 | 9.63%
| Т-2 | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 1000 | 2.286%
158 | Т-1 | 0.4 | 16 | 1.1429 | 11.0848 | 400 | 2.771%
| Т-2 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 400 | 18.19%
159 | Т-1 | 0.4 | 220 | 15.7143 | 152.416 | 400 | 38.1%
| Т-2 | 0.4 | 6 | 0.42857 | 4.1568 | 630 | 0.6598%
160 | Т-1 | 0.4 | 163 | 11.6429 | 112.9264 | 400 | 28.23%
| Т-2 | 0.4 | 78 | 5.5714 | 54.0384 | 400 | 13.51%
161 | Т-1 | 0.4 | 127 | 9.0714 | 87.9856 | 400 | 22%
| Т-2 | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 400 | 18.19%
162 |  | 0.4 | 61 | 4.3571 | 42.2608 | 250 | 16.9%
163 | Т-1 | 0.4 | 48 | 3.4286 | 33.2544 | 160 | 20.78%
| Т-2 | 0.4 | 15 | 1.0714 | 10.392 | 160 | 6.495%
164 |  | 0.4 | 130 | 9.2857 | 90.064 | 400 | 22.52%
165 |  | 0.4 | 180 | 12.8571 | 124.704 | 250 | 49.88%
166 |  | 0.4 | 48 | 3.4286 | 33.2544 | 100 | 33.25%
167 |  | 0.4 | 105 | 7.5 | 72.744 | 400 | 18.19%
168 |  | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 180 | 51.58%
169 | Т-1 | 0.4 | 2 | 0.14286 | 1.3856 | 400 | 0.3464%
| Т-2 | 0.4 | 5 | 0.35714 | 3.464 | 400 | 0.866%
170 |  | 0.4 | 50 | 3.5714 | 34.64 | 250 | 13.86%
171 |  | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 250 | 23.28%
172 |  | 0.4 | 80 | 5.7143 | 55.424 | 250 | 22.17%
173 |  | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 160 | 29.88%
174 |  | 0.4 | 79 | 5.6429 | 54.7312 | 250 | 21.89%
175 |  | 0.4 | 51 | 3.6429 | 35.3328 | 200 | 17.67%
176 |  | 0.4 | 142 | 10.1429 | 98.3776 | 100 | 98.38%
177 |  | 0.4 | 82 | 5.8571 | 56.8096 | 160 | 35.51%
178 | Т-1 | 0.4 | 139 | 9.9286 | 96.2992 | 400 | 24.07%
| Т-2 | 0.4 | 134 | 9.5714 | 92.8352 | 400 | 23.21%
179 |  | 0.4 | 73 | 5.2143 | 50.5744 | 160 | 31.61%
180 | Т-1 | 0.4 | 97 | 6.9286 | 67.2016 | 630 | 10.67%
| Т-2 | 0.4 | 178 | 12.7143 | 123.3184 | 630 | 19.57%
181 | Т-1 | 0.4 | 7 | 0.5 | 4.8496 | 100 | 4.85%
182 |  | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 160 | 25.55%
183 |  | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 100 | 48.5%
184 |  | 0.4 | 139 | 9.9286 | 96.2992 | 180 | 53.5%
185 |  | 0.4 | 69 | 4.9286 | 47.8032 | 250 | 19.12%
186 |  | 0.4 | 122 | 8.7143 | 84.5216 | 250 | 33.81%
187 |  | 0.4 | 145 | 10.3571 | 100.456 | 250 | 40.18%
188 |  | 0.4 | 119 | 8.5 | 82.4432 | 250 | 32.98%
188А |  |  | нет доступа
189 |  | 0.4 | 128 | 9.1429 | 88.6784 | 100 | 88.68%
190 |  | 0.4 | 227 | 16.2143 | 157.2656 | 250 | 62.91%
191 |  | 0.4 | 140 | 10 | 96.992 | 250 | 38.8%
192 |  | 0.4 | 109 | 7.7857 | 75.5152 | 180 | 41.95%
193 |  | 0.4 | 126 | 9 | 87.2928 | 400 | 21.82%
194 |  | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 400 | 4.503%
195 |  | 0.4 | 226 | 16.1429 | 156.5728 | 250 | 62.63%
196 |  | 0.4 | 106 | 7.5714 | 73.4368 | 160 | 45.9%
197 |  | 0.4 | откл. | 0 | 0 | 25 | 0%
198 |  | 0.4 | 90 | 6.4286 | 62.352 | 250 | 24.94%
199 |  | 0.4 | откл. | 0 | 0 | 100 | 0%
200 |  | 0.4 | 20 | 1.4286 | 13.856 | 40 | 34.64%
201 |  | 0.4 | 12 | 0.85714 | 8.3136 | 100 | 8.314%
202 |  | 0.4 | 238 | 17 | 164.8864 | 160 | 103.1%
203 |  | 0.4 | 25 | 1.7857 | 17.32 | 250 | 6.928%
204 |  | 0.4 | 11 | 0.78571 | 7.6208 | 63 | 12.1%
205 |  | 0.4 | 84 | 6 | 58.1952 | 160 | 36.37%
206 |  | 0.4 | 30 | 2.1429 | 20.784 | 160 | 12.99%
207 |  | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 250 | 9.976%
208 |  | 0.4 | 11 | 0.78571 | 7.6208 | 630 | 1.21%
|  | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 630 | 4.069%
209 |  | 0.4 | 24 | 1.7143 | 16.6272 | 250 | 6.651%
210 |  | 0.4 | откл. |  | 0 | 0 | 0%
216 | Т-1 | 0.4 | 57 | 4.0714 | 39.4896 | 400 | 9.872%
| Т-2 | 0.4 | 152 | 10.8571 | 105.3056 | 400 | 26.33%
220 |  | 0.4 | 133 | 9.5 | 92.1424 | 160 | 57.59%
221 |  | 0.4 | 70 | 5 | 48.496 | 250 | 19.4%
222 |  | 0.4 | 116 | 8.2857 | 80.3648 | 250 | 32.15%
225 |  | 0.4 | 145 | 10.3571 | 100.456 | 250 | 40.18%
226 | Т-1 | 0.4 | 52 | 3.7143 | 36.0256 | 250 | 14.41%
| Т-2 | 0.4 | 33 | 2.3571 | 22.8624 | 250 | 9.145%
227 |  | 0.4 | 219 | 15.6429 | 151.7232 | 400 | 37.93%
228 |  | 0.4 | 4 | 0.28571 | 2.7712 | 40 | 6.928%
230 | Т-1 | 0.4 | 96 | 6.8571 | 66.5088 | 400 | 16.63%
| Т-2 | 0.4 | 36 | 2.5714 | 24.9408 | 400 | 6.235%
231 | Т-1 | 0.4 | 48 | 3.4286 | 33.2544 | 630 | 5.278%
| Т-2 | 0.4 | 53 | 3.7857 | 36.7184 | 630 | 5.828%
232 | Т-1 | 0.4 | 133 | 9.5 | 92.1424 | 400 | 23.04%
| Т-2 | 0.4 | 115 | 8.2143 | 79.672 | 630 | 12.65%
233 | Т-1 | 0.4 | 26 | 1.8571 | 18.0128 | 250 | 7.205%
234 | Т-1 | 0.4 | 75 | 5.3571 | 51.96 | 1000 | 5.196%
| Т-2 | 0.4 | 59 | 4.2143 | 40.8752 | 1000 | 4.088%
240 | Т-2 | 0.4 | 80 | 5.7143 | 55.424 | 250 | 22.17%
241 | Т-2 | 0.4 | 60 | 4.2857 | 41.568 | 250 | 16.63%
242 | Т-2 | 0.4 | 101 | 7.2143 | 69.9728 | 250 | 27.99%
243 | Т-2 | 0.4 | 49 | 3.5 | 33.9472 | 250 | 13.58%
244 | Т-2 | 0.4 | 37 | 2.6429 | 25.6336 | 160 | 16.02%
300 |  | 0.4 | 74 | 5.2857 | 51.2672 | 100 | 51.27%
РП-1 | Т-1 | 0.4 | 21 | 1.5 | 14.5488 | 160 | 9.093%
| Т-2 | 0.4 | 71 | 5.0714 | 49.1888 | 180 | 27.33%
РП-2 | Т-1 | 0.4 | 161 | 11.5 | 111.5408 | 320 | 34.86%
| Т-2 | 0.4 | 39 | 2.7857 | 27.0192 | 250 | 10.81%
РП-3 | Т-1 | 0.4 | 136 | 9.7143 | 94.2208 | 320 | 29.44%
| Т-2 | 0.4 | 149 | 10.6429 | 103.2272 | 250 | 41.29%
РП-5 | Т-1 | 0.4 | 821 | 58.6429 | 568.7888 | 1000 | 56.88%
| Т-2 | 0.4 | 411 | 29.3571 | 284.7408 | 1000 | 28.47%
РП-6 | Т-1 | 0.4 | 149 | 10.6429 | 103.2272 | 630 | 16.39%
| Т-2 | 0.4 | 229 | 16.3571 | 158.6512 | 630 | 25.18%
РП-7 | Т-1 | 0.4 | 94 | 6.7143 | 65.1232 | 630 | 10.34%
| Т-2 | 0.4 | 198 | 14.1429 | 137.1744 | 400 | 34.29%
РП-9 | Т-1 | 0.4 | 117 | 8.3571 | 81.0576 | 1000 | 8.106%
| Т-2 | 0.4 | 47 | 3.3571 | 32.5616 | 1000 | 3.256%
РП-10 | Т-1 | 0.4 | 239 | 17.0714 | 165.5792 | 630 | 26.28%
| Т-2 | 0.4 | 225 | 16.0714 | 155.88 | 630 | 24.74%
Инженер по расчетам и режимам: Зарипова Л.Т.
Ст.инженер ОДС | [5 empty] | Фаррахов Д.К.