Сведения «05» с 25 по 31 августа 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений 2 заявки:

1) 25.08.2025г. в 07час. 40мин. после прохождения грозового фронта произошло  отключение ЛЭП-6кВ ф.04-07.Без электроэнергии остались потребители микрорайона Зелёный, Муллино. Электроснабжение было восстановлено в 08час. 21мин. 
2) 25.08.2025г. в 11час. 01мин. отключение ЛЭП-10кВ ф.70-17 из-за выхода из строя РВО на портале  ТП-623( КТПН на балансе потребителя). Без электроэнергии остались потребители микрорайона Спутник. Электроснабжение было восстановлено  в 11час. 32мин. 
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 25.08.25г. в 10час 26мин ул. Автомобилистов д. 10 – неисправность у потребителя , до 10час. 40мин.
2) 26.08.25г. в 14час 55мин ул. Сад. Кольцо д. 33- заменили АВ на опоре 15час 05мин.
3) 30.08.25г. в 19час 20мин ул3-ий проезд Достоевского,9  заменили АВ на опоре. до 19час. 55мин.
4) 31.08.25г. в 17час 00мин ТП-012 включили 31АВ общ№2 до 17час. 17мин.
5) 31.08.25г. в 20час 54мин ул.Свободы д.23 – заменили прокалывающие зажимы на фасаде до. 21час 20мин.
      - Выполнили 8 заявок в сетях уличного освещения города  

(ВЛ-0,4кВ от ТП-050 территория парка Нефтяник требуется вырубка опасных деревьев в охранной зоне). 
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
