Сведения «05» с 15 июня по 21 июня 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 3 заявки:
1) 16.06.26г. в 18час 48мин. при несогласованных земляных работах была повреждена КЛ-6кВ ф.079/201, произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ  ф.04-16, без эл.энергии остались жители старой части города (ул.Девонская, Герцена, Фрунзе). Эл. снабжение переведено на резервный источник питания в 19час.30мин.
2) 20.06.26г. в 00час 26мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-14/246, произошло аварийное отключение ЛЭП-10кВ ф.70-34, без эл.энергии остались часть жителей 38 мкр., 40мкр . Эл. снабжение переведено на резервный источник питания в 01час.10мин.

3)21.06.26г. в 08час 09мин. из-за выхода из строя РВО на ВЛ-10кВ аварийно отключилась ЛЭП-10кВ ф.70-41. Без эл. энергии потребители ул.Родниковая. Эл. снабжение переведено на резервный источник питания в 08час.35мин.

 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 8 случаев:
1) 15.06.26г. в 00час 17мин ул. Кооперативная,150 – устранили слабый контакт на опоре, до 00час 49мин.
2) 15.06.26г. в 13час 40мин ул. Бр.Весненых,62А – устранили слабый контакт на фасаде, до 14час 25мин.
3) 15.06.26г. в 21час 10мин ул. Шокурова,20 – неисправность у потребителя, до 21час 40мин.
4) 15.06.26г. в 21час 51мин ул. Заводская,16- устранили слабый контакт на опоре, до 22час 25мин.
5) 17.06.26г. в 21час 50мин СНТ Ик-2,уч.21 – устранили слабый контакт на опоре, до 22час 20мин.
6) 18.06.26г. в 19час 30мин ул.2 пр.Лазо,22 – заменили зажим на фасаде, до 19час 55мин.
7) 19.06.26г. в 17час 22мин ТП-33 РУ-0.4кВ ф.Речная,Набережная– заменили сгоревший ПН, до 17час 37мин.
8) 20.06.26г. в 11час 27мин ТП-084 – замена сбитой опоры на ВЛ-6кВ ф.04-05, до 15час 39мин.
    - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города                                   
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