Сведения «05» с 28 апреля по 4 мая 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 3

- 29.04.2025г. в 15час.37мин. аварийное отключение ф.04-07 из-за обрыва провода на РЛН 140/ф.04-07. Без эл.энергий остались потребители мкр. Муллино. Электроснабжение было восстановлено в 17час. 24мин.

- 30.04.2025г. в 02час. 29мин. аварийное отключение ф.04-07 из-за неблагоприятных погодных условий (усиление ветра) слетели изоляторы на РЛН 170/ф.04-07. Без эл.эенргий остались потребители мкр. Муллино. Электроснабжение было восстановлено в 05час. 33мин.

- 30.04.2025г. в 112час.28мин. аварийное отключение ф.70-17 из-за неблагоприятных погодных условий (усиление ветра). Без эл.энергий остались потребители мкр. Спутник. Электроснабжение было восстановлено в 13час. 58мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случая:

- 28.04.25г. в 09час 45мин ул. Островского 35 – вышел из строя вводной КЛ-0.4кВ , до 10час. 10мин.

- 30.04.25г. в 16час 30мин ТП-02 ф.Чекмарева замена ПН (усиление ветра), до 16час. 53мин.

- 30.04.25г. в 17час 00мин ТП-096 ф. Кувыкина 2,4,6, замена ПН (усиление ветра), до 17час. 32мин.

- 30.04.25г. в 20час 00мин Рябиновая 13 замена зажима нулевого провода на опоре, до 20час. 27мин.

- 01.05.25г. в 17час 15мин Каратова 23А замена зажима нулевого провода на опоре, до 17час. 35мин.

- 03.05.25г. в 13час 46мин Бахет 3 замена вводного АВ на опоре в ЩУ, до 14час. 09мин.

- Выполнили 5 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05