Сведения «05» с 13 апреля по 19 апреля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка
1) 14.04.26г. в 16час.07мин. Из-за выхода из строя из-за КЛ-6кВ ф.018/04-31 аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.04-31, без электроснабжения остался ГКНС ГУП «ОКВК».  Электроснабжение переведено на резервный источник в 16час.30мин.

2) 17.04.26г. в 13час.39мин. Из-за выхода из строя ВЛЗ-10кВ ф.70-17/164 аварийно отключили ЛЭП-10кВ ф.70-17, без электроснабжения остались микрорайон Спутник, квартал Лесной, база Спартак.  Электроснабжение восстановлено в 14час.39мин.
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 15.04.26г. в 17час 25мин ул. Крупская, 1- неисправность у потребителя, до 17 час 41 мин.
2) 15.04.26г. в 23час 06мин ТП-206 устранили ОЗЗ на ЛЭП-6кВ, до 23 час 27 мин.
3) 17.04.26г. в 21час 08мин ул. Железнодорожная, 15 – устранили слабый контакт на опоре, до 21час 41мин.
4) 17.04.26г. в 22час. 08мин. 1-й пр. Южной, 7 – неисправность у потребителя, до 22час 27мин.
5) 18.04.26г. в 15час. 05мин. ул. Бакинская 10 – устранили слабый контакт на опоре, до 15час. 15мин.
6) 18.04.26г. в 15час 45мин ул. Михайлова 17/1 - устранили слабый контакт на опоре, до 16 час 24 мин.
7) 19.04.26г. в 15час. 23мин. ул. Радищева 20 – неисправность у потребителя, до 15час 55мин.
    - Выполнили 14 заявок в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
