Сведения «05» с 8 по 14 августа 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 15 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения (аварийные) - 4 заявки.

1) 13.08.2022г в 05час. 49мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.547/11-43 произошло аварийное отключение ф.11-43.  Без электроэнергии остались потребители промышленного сектора  по улице Северная 21. Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 06час. 35мин.

2) 13.08.2022г в 17час. 00 мин. при производстве  несогласованных земляных работ персоналом Сероводородной лечебницы, был поврежден КЛ-10кВ ф.180/236(2) произошло аварийное отключение ф.70-24 от ПС-70 «Автоприбор». Без электроэнергии остались потребители  29 мкр, 28мкр, 32мкр, ул.Октябрьская. Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 18час. 00мин.

3) 14.08.2022г в 05час. 30мин. из-за скачка напряжения на ЛЭП 110кВ произошло аварийное отключение ПС-45 «Ютаза».  Без электроэнергии остались очистные сооружения  МУП «ОКВК»РБ ввод №2, ТП-146(2), ТП-145(2). Электроснабжение восстановлено в 06час. 16мин.

4) 14.08.2022г в 17час. 10мин. из-за выхода из строя изолятора на секции шин 6кВ произошло аварийное отключение ПС-28 «КНС-10» ( Подстанция в оперативном управлении «Башнефть-Добыча»). Без электроэнергии остались  ЛЭП-6кВ ф.28-01 (ТП-1шт.) Аэропорт; ф.28-03(ТП-5шт.), ул.Крупская д.75-103, ул.Ломоносова д.57-77, ул.Суворова д.46-66;  ф.28-29(ТП-5шт.) п.Радужный, п.Южный .                   Электроснабжение восстановлено  15.08.2022г. в 05час. 52мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 11 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05