Сведения «05» с 6 ноября  по 12 ноября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 15 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения - 0 заявок.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 14 случаев:

- 07.11.23г. в 13час. 58мин. ул. Луначарского, 2- выехали на возгорание жилого дома. Отключили с ТП-053 до 16 час 03мин.

- 09.11.23г. в 10час. 15мин. ул. Фрунзе,7Б- устранение слабого контакта на гараж№3, до 10час 45мин.

- 09.11.23г. в 20час. 48мин. ул. Строительная,73 –неисправность у потребителя до 21час. 15мин.

- 10.11.23г. в 07час 28мин для поиска однофазного замыкания на землю отключили ф.02-06 (ТП-118) до 07час 28мин.

- 10.11.23г. в 08час 15мин ул. Губкина,25 – аптека Фармленд неисправность у потребителя 08час, 29мин.

- 10.11.23г. в 10час 10мин ул. Ломоносова,73 – устранили слабый контакт э/ввода на опоре, до 10час. 30мин.

- 10.11.23г. в 10час 45мин ул. Буровиков,76 – устранили слабый контакт э/ввода на опоре, до 11час. 10мин.

- 10.11.23г. в 17час 00мин ул. Горького,16 – Заменили сгоревший АВ до 17час. 17мин

- 10.11.23г. в 21час 22мин ул. 2-ой проезд Кооперативной,2 – неисправность у потребителя, до 22час. 19мин.

- 11.11.23г. в 10час 05мин ул. Горная,19 – устранили слабый контакт на учёте, до 10час. 21мин.

- 10.11.23г. в 10час 30мин ул. Верхняя,22 –  неисправность у потребителя, до 10час. 37мин.

- 10.11.23г. в 10час 30мин ул. Верхняя,22  –неисправность у потребителя, до 10час. 37мин.

- 12.11.23г. в 14час 30мин ул. Трипольского,69 –  устранили слабый контакт э/ввода на опоре, до 15час. 12мин.

- 12.11.23г. в 15час 12мин ул. Герцена,1/10  –неисправность у потребителя, до 15час. 40мин.

- 12.11.23г. в 19час 39мин ул. Садовое кольцо 74- устранение слабого контакта прокалывающего зажима на фасаде, до 20час 04мин.

- За неделю выполнили 5 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного  освещения города

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05