Сведения «05» с 17 по 23 июля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные)- 5 заявок:

- 17.07.23г. в 12час. 54мин. из-за падения веток деревьев на провода                ВЛ-6кВ по ул. Северной, отключился ф.04-34.  Без электроэнергии остались промышленные объекты по ул.Северная, Кувыкина, Куйбышева. Электроснабжение было восстановлено в 13час. 09мин.

- 18.07.23г. в 7час. 20мин. после прохождения грозового фронта отключилась ЛЭП-6кВ ф.12-18.  Без электроэнергии остались часть жителей п.Нарышево (ул.8 марта, ул.Назарова, Нифантова, Тарасова, Автомобилистов, Шокурова). Электроснабжение было восстановлено в 7час. 57мин.

- 18.07.23г. в 7час. 20мин. после прохождения грозового  фронта отключилась ЛЭП-10кВ ф.70-54.  Без электроэнергии остались жители п.Муллино (ул.Отрадная). Электроснабжение было восстановлено                     в 7час. 42мин.

- 18.07.23г. в 7час. 14мин. после прохождения грозового фронта отключилась ЛЭП-6кВ ф.12-16.  Без электроэнергии остались жители               мкр. Нарышево (ул.Радужная, Зеленая, Красноармейская, сад Акташ). Электроснабжение было восстановлено в 7час. 56мин.

- 18.07.23г. в 7час. 14мин. после прохождения грозового фронта отключилась ЛЭП-6кВ ф.12-09.  Без электроэнергии остались                          ТП-266(СНТ «Незабудка»), ТП-6179(«Лесная поляна»). Электроснабжение было восстановлено в 7час. 56мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 4 случая:

- 18.07.2023г в 09час 00 мин. ул.Автомобилистов, 10 неисправность у потребителя.

- 21.07.2023г в 20час 05 мин. ул. Ик, 35 устранили слабый контакт нулевого провода.

- 22.07.2023г в 17час 05 мин. ул. С.Кольцо, 102 устранили слабый контакт на фасаде.

- 23.07.2023г в 12час 10 мин. ул.Репина, 58А неисправность у потребителя.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05