Сведения «05» с 29 мая по 4 июня 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 14 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 7 заявок:

- 31.05.2023г. в 09 час. 48 мин. Эксковатор(подрядчики  «ОКВК») задел  провод         ВЛ-6кВ, произошло отключение ЛЭП-6кВ ф.711-07,   без электроэнергии остались насосы водозабора  ОКВК . Электроснабжение переведено на резервный источник  в 10 час. 30 мин.

- 31.05.2023г. в 14 час. 14 мин. из-за обрыва ВЛ-0.4кВ ф.Нифантова от ТП-196  . Без электроэнергии остались потребители ул.Нифантова, Гагарина.. Электроснабжение было восстановлено в 18час. 05 мин.

- 31.05.2023г. в 14 час. 14 мин. для безопасного тушения возгорания, в охранной зоне ВЛ-6кВ  отключили ЛЭП-6кВ ф.12-34. Без электроэнергии остались потребители микр. Нарышево, Заитово. Электроснабжение было восстановлено в 14час. 38 мин.

- 31.05.2023г. в 20 час. 46 мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ 231/157(1), отключилась ЛЭП-10кВ ф.70-18. Без электроэнергии остались микр.28,29,34. Электроснабжение было восстановлено в 22час. 13 мин.

- 1.06.2023г. в 20 час. 43 мин. из-за обрыва нулевого провода  ВЛ-0.4кВ ф.Школьная от ТП-128. Без электроэнергии остались потребители ул.Школьная.  Электроснабжение было восстановлено в 21час. 21 мин.

- 3.06.2023г. в 12 час. 03 мин. из-за несогласованных земляных работах по ул.Тихая д.51, была повреждена КЛ-6кВ ф.079/222,  аварийно отключился            ф.04-16. Без электроэнергии остались потребители   Котельной №2,              ул.С.Разина, ул. Девонская, ул.Тихая. Электроснабжение было восстановлено                        в 12час. 53 мин.

- 4.06.2023г в 19час 40мин из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.010/101(1) отключился ВВ 070/ф.11-39. Без электроэнергии остались потребители 24микр, ул.Кувыкина. Электроснабжение было восстановлено в 20час. 58мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 7 случаев:

- 31.05.2023г в 17час 35 мин. ТП-33 ф.Речная,заменили ПН ф.С.

- 31.05.2023г в 18час 25 мин. ТП-095 ф.С.Батыра,заменили ПН ф.В,С.

- 31.05.2023г в 23час 15мин. устранили слабый контакт на фасаде ул.С.Кольцо,102.

- 1.06.2023г в 00час 05мин. ТП-09 ф.Девонская,118,Колхозная ,заменили ПН ф.А,В.

- 01.06.2023г в 21час 45мин. ТП-625 ф.Радищева, установили слетевший изолятор.

- 02.06.2023г в 20час 18 мин. ул.Северная,36/2 заменили АВ

- 04.06.2023г в 23час 40 мин. ул.Ленина 22 заменили АВ

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05