Сведения «05» с 16 октября по 22 октября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) – 4 заявки:

- 17.10.2023г. в 15 час. 33 мин. из-за выхода из строя РВО на ТП-177 отключился ф.12-18. Без электроэнергии остались потребители ул. Кооперативная, Рабочая, 8марта, Автомобилистов, Шокурова. Электроснабжение было восстановлено в 16 час.11 мин.

- 20.10.2023г. в 03 час. 05 мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-11/ТП-41(2) аварийно отключился ф.70-52. Без электроэнергии осталась Котельная №15(ввод №2). Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 04час. 20мин.

- 21.10.2023г. в 8 час. 24 мин. из-за выхода из строя ВЛ-6кВ отключился ф.04-36. Без электроэнергии остался ГКНС ОКВК (ввод №1). Электроснабжение было восстановлено в 8 час.55 мин.

- 21.10.2023г. в 18 час. 34 мин. из-за повреждения на сторонних потребительских сетях отключился ф.70-17. Без электроэнергии остались потребители ул. Машиностроителей, Белоглазова, Есенина, Российская, Белоглазова, Уфимская. Электроснабжение было восстановлено в 20 час. 17 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 5 случаев:

- 17.10.23г. в 14час. 20мин. ул.Клубная 77- восстановление оборванного электроввода, до 15час. 58мин.

- 17.10.23г. в 16час. 20мин. ул.Девонская 8- восстановление оборванного электроввода на нежилое помещение, до 16час. 34мин.

- 19.10.23г. в 19час. 30мин. ул. Братьев Весниных 54- устранение слабого контакта фазного провода, до 20час. 00мин.

- 22.10.23г. в 09час. 05мин. ул. Пирогова 13- восстановление оборванного электроввода, до 9час. 30мин.

- 22.10.23г. в 17час. 05мин. ул. Кольцо Салавата- Батыра 10- устранение слабого контакта на фасаде, до 17час. 15мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05