Сведения «05» с 24 июня по 30 июня 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 7 заявок:

1) 24.06.24г. в 02час. 57мин. на подстанции «Заитово» ПО ОЭС ООО «Башкирэнерго» произошло отключение вводных коммутационных аппаратов 1 и 2 секций шин, Восточная часть города. Электроснабжение было восстановлено в 04час. 19мин.

2) 24.06.24г. в 12час. 12мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.11-08/562/561(КЛ на балансе потребителя), произошло отключение потребителей ул.Северная, Вокзальная, Железнодорожная.  Электроснабжение было восстановлено в 16час. 46мин.

3) 24.06.24г. в 12час. 12мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ 095/066 произошло отключение ф.11-36, центральная часть города. Электроснабжение было восстановлено в 14час. 00мин.

4) 25.06.24г. в 06час. 49мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ 159/158(2) произошло отключение ф.70-11 34 мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 08час. 30мин.

5) 29.06.24г. в 08час. 36мин. из-за наезда на опору (ДТП) ВЛ-0.4кВ ф.Садовое Кольцо, Энгельса от ТП-051, без электроэнергии остались потребители ул.Островского, Энгельса С.Кольцо. Электроснабжение было восстановлено в 11час. 25мин.

6) 29.06.24г. в 09час. 35мин. из-за схлеста проводов ВЛ-6кВ ф.12-08, отключился ф.12-08, мкр.Заитово, промзона. Электроснабжение было восстановлено в 09час. 49мин.

7) 30.06.24г. в 14час. 23мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.70-11/РП-10, произошло отключение ф.70-11  34 мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 14час. 56мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 25.06.24г. в 11час 12мин ул. Матросова,62 – заменили зажим на фасаде, до             11час. 25мин.

- 25.06.24г. в 23час 40мин ул. Безымянная,5   – устранили слабый контакт в ЩУ до 00час. 16мин.

- 30.06.24г. в 11час 30мин ул. 26 мкр.д.9   – устранили слабый контакт 0 на опоре, до 12час. 05мин.

- За неделю выполнили 11 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05