Сведения «05» с 24 апреля по 1 мая 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 2 заявка

- 26.04.2023г. в 18час. 18мин. из-за выхода из строя КЛ-10 кВ ф.70-42 (на балансе «Альтернатива») отключился вводной ВВ 2с.ш. 10 кВ на ПС-70 «Автоприбор», без электроэнергии остались потребители 38 мкр (ф.70-34), промзона по ул.Космонавтов район «Автоприбора» (ф.70-46), 1с.ш. Котельной №15 (ф.70-52), п.Муллино ул.Отрадная (ф.70-54 на балансе Приютовского ЛПУ). Электроснабжение было восстановлено в 19час. 08мин.

- 01.05.2023г. в 19час. 11мин. из-за выхода из строя КЛ-6 кВ ф.222/079 аварийно отключился ф.04-16 без электроэнергии остались потребители р-на УГНТУ, ул.Девонская  и р-на 11 школы. Электроснабжение было восстановлено в 22час. 20мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случаев

- 25.04.2023г в 23час 40мин, ул.Горная, 55А вышел из строя вводной АВ, подключили напрямую, до 23час. 59мин.

- 26.04.2023г в 20час 50мин, ул.Краснодонская, 36 неисправность у потребителя, до 21час. 10мин.

- 27.04.2023г в 10час 20мин, ул.Репина, 38 устранили слабый контакт TD на опоре, до 11час. 00мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05