Сведения «05» с 26 июня по 2 июля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные)- 3 заявки.

- 29.06.23г. в 15час. 33мин. при производстве земляных работ по ул.Северной 56,  был поврежден КЛ-6кВ ф.11-45/513(КЛ на балансе потребителя), произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.11-45. Без электроэнергии остались жители ул. Садовое Кольцо, ул.Луначарского, ул.Губкина, ул.Северная.  Электроснабжение  было восстановлено                в 15 час. 50мин.

- 01.07.23г. в 22час.00мин. из-за выхода из строя  изолятора на ВЛ-6кВ произошло отключение ф.12-34. Без электроэнергий остались жители микр. Заитово, Нарышево, Прометей. Электроснабжение было восстановлено в 00 час.07 мин.

- 02.07.23г. в 03час.12мин. после прохождения грозового фронта,  аварийно отключилась ВЛ-6кВ ф.711-25. Без электроэнергии остались объекты ОКВК. Электроснабжение было переведено  на резервный источник              в 05 час.21мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 5 случая:

- 26.06.2023г в 16час 00 мин. ул.2 проезд Березовой,17 закрепили анкерный зажим.

- 26.06.2023г в 23час 55мин. ул. Тургенева,41 неисправность у потребителя.

- 27.06.2023г в 15час 05 мин.  ул. проезд Машиностроителей,6 устранили слабый контакт на опоре.

- 30.06.2023г в 19час 40 мин. ул.Центральная,110 устранили слабый контакт в узле учёта.

- 02.07.2023г в 08час 57 мин. ул.Гоголя,60 неисправность у потребителя.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05