Сведения «05» с 5 июня  по 12 июня 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 2 заявки:

- 10.06.2023г. в 16 час. 41 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ от 4РЛНД ф.11-40 до 5РЛНД ф.11-40, аварийно отключилась ЛЭП-6кВ ф.11-40. Без электроэнергии остались жители  п. Первомайский, ул. Космонавтов 3-7.                      Электроснабжение было восстановлено в 17час. 26 мин.

- 10.06.2023г. в 19 час. 35 мин. из-за упавшей ветки на провода  ВЛ-6кВ ф.11-17 оп.38-39, аварийно отключилась ЛЭП-6кВ ф.11-17. Без электроэнергии остались потребители   ул. Космонавтов, ул.Северная  Электроснабжение было восстановлено   в 20час. 05 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случая:

- 08.06.2023г в 16час 10 мин. ТП-165 ул.Шаймуратова 24 устранили слабый контакт на опоре.

- 09.06.2023г в 21час 10мин. ул. Чапаева 7 в ЩУ заменили АВ-40А.

- 11.06.2023г в 10час 55мин. ТП-164 ул. Белоглазова 64 неисправность у потребителя

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05