Сведения «05» с 17 июня по 23 июня 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 14 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 9 заявка:

1) 18.06.24г. в 07час. 34мин. из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение ф.04-07 мкр.Мулино.. Электроснабжение было восстановлено в 08час. 43мин.

2) 18.06.24г. в 07час. 51мин. из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение ф.01-09.мкр.Нарышево Электроснабжение было восстановлено в 08час. 44мин.

3)18.06.24г. в 07час. 51мин. из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение ф.29-05 мкр.Московка. Электроснабжение было восстановлено в 08час. 44мин.

4) 18.06.24г. в 08час. 20мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ 4РЛНД/5РЛНД  произошло отключение ф.11-40.мкр.Первомайский. Электроснабжение было переведено на резервный участок  в 12час. 14мин.

5) 18.06.24г. в 07час. 34мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ РП-7/11-47 произошло   отключение ф.11-47.23,24 мкр.центр города. Электроснабжение было переведено на резервный участок  в 11час. 03мин.

6) 21.06.24г. в 14час. 26мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ РП-2/РП-9 (зем .работы)произошло   отключение ф.11-04. 25 мкр. Электроснабжение было переведено на резервный участок  в 15час. 08мин.

7) 22.06.24г. в 18час. 56мин. из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение ф.70-46 мкр.40.. Электроснабжение было восстановлено в 19час. 30мин.

8) 23.06.24г. в 10час. 23мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ 160/159(2) произошло   отключение ф.70-11.34мкр.. Электроснабжение было переведено на резервный участок  в 12час. 00мин.

9) 23.06.24г. в 10час. 23мин. из-за выхода из строя ВЛ-10кВ фТуймазыхиммаш произошло   отключение ф.70-17.мкр Спутник .. Электроснабжение было переведено на резервный участок  в 17час. 30мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:

- 17.06.24г. в 20час 20мин ул. Чехова,59 – устранили слабый контакт на опоре, до 21час. 10мин.

- 18.06.24г. в 15час 00мин ул. Михайлова,15  – Заменили АВ на опоре. до 15час. 25мин.

- 19.06.24г. в 19час 28мин ул. 2-ой пр-д Матросова 22 – заменили зажим на фасаде, до 19час. 55мин.

- 21.06.24г. в 16час 20мин ул. Фиолетова,8 – включили АВ на опоре, до 17час. 00мин.

- 21.06.24г. в 19час 400мин улЯлтинская,10 – неисправность у потребителя, до 20час. 20мин.

- За неделю выполнили 6 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05