Сведения «05» с 22 января по 28 января 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения 1 заявка:

1) 22.01.24г. в 08час. 20мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.12-27/107, произошло отключение электроэнергии потребителей 34,35,37 мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 09час. 18мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 7  случаев:

- 23.01.24г. в 17час 30мин ул.Братская 17А- неисправность у потребителя,                         до 17час. 55мин.

- 23.01.24г. в 17час 55мин ул.Дорожников 44/1- устранили слабый контакт электроввода на фасаде, до 18час. 40мин.

- 24.01.24г. в 06час. 00мин. ул.Клубная 1/3 выезд на возгорание бани до 07час. 00мин.

- 24.01.24г. в 14час. 02мин. ул.Советская 5 устранили слабый контакт на фасаде                      до 14час. 55мин.

- 25.01.24г. в 16час. 00мин. ул.Байбакова 22А, установили слетевший учёт на опоре до 16час. 50мин.

- 25.01.24г. в 19час. 30мин. ул.Кувыкина 9- неисправность у потребителя, до 19час. 50мин

- 26.01.24г. в 10час. 45мин. ул.З.Космодемьянской 17 устранили обрыв провода на фасаде до 11час. 57мин.

- Выполнили 4 заявки  по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05