Сведения «05» с 20 ноября по 26 ноября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения - 1 заявка.

22.11.23г. в 03час. 45мин. вышел из строя КЛ-6кВ ф. РВ Т-1/Т-1 на ТП-194 РУ-6кВ. Без электроэнергий остались жители по ул.Космонавтов дома 32/2. Электроснабжение было восстановлено в 07час. 10мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 7 случаев:

- 21.11.23г. в 19час. 15мин. ул. Кувыкина 10 включили вводной АВ, до 19час 30мин.

- 21.11.23г. в 20час. 02мин. ул. Кувыкина 18 –включили вводной АВ, до 20час. 10мин.

- 22.11.23г. в 22час 45мин ул. Клинова 3 – неисправность у потребителя до 23час. 40мин.

- 25.11.23г. в 11час 30мин ул. Артема 14А – неисправность у потребителя до 12час. 15мин.

- 25.11.23г. в 17час 15мин ул. Трипольского 50 – неисправность у потребителя до 18час. 00мин.

- 25.11.23г. в 19час 35мин ул. Транспортная 2 – устранили слабый контакт э/ввода на фасаде, до 19час. 45мин.

- 26.11.23г. в 15час 09мин ул. Объездная 19 – неисправность у потребителя до 15час. 40мин.

- За неделю выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05