Сводка «05» с 25 по 31 июля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 2 заявки.

- 25.07.2022 в 14час. 12мин. из-за выхода из строя концевой муфты КЛ-6кВ ф.071/Т-1, произошло отключение вакуумного выключателя ВВ 070/01. Без электроэнергии остались потребители 24мкр.ввод №1 и ул. Кувыкина. Электроснабжение было восстановлено в 14 час. 59мин.

- 26.07.2022 в 17час. 51мин. после  прохождения грозового фронта отключились          2 ЛЭП-110кВ Туймазы (ЛЭП в управлении «Башкирэнерго»). Кратковременно отключились десять  ЛЭП-10кВ от ПС-70 «Автоприбор» (40мкр., 36мкр., 34мкр., 32мкр.,29мкр.,28мкр., мкр.Спутник), автоматическое повторное включение (АПВ) успешное.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 6 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05