Сведения «05» с 20 по 26 февраля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 2 заявки.

- 23.02.2023 в 10час.48 мин. из-за обрыва фазного провода между опорами 5-6 ф.Дачная от ТП-205, до 11 час.55 мин.

- 26.02.2023 в 18час.40 мин. из-за обрыва фазного провода между опорами 53-56 ф.02-23 ВЛ-6 кВ без электроэнергии остались потребители п.Туркменево, до 22 час.57 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 8 случаев:

- 20.02.2023 в 10час.45 мин. до 11 час.20 мин., ул. Гатиатуллина дом 20- заменили прокалывающий зажим на фасаде.

- 23.02.2023 в 1час.55 мин. до 2 час.15 мин., ул.К.Маяк дом 35- устранили слабый контакт на фасаде.

- 23.02.2023 в 17час.45 мин. до 18 час.22 мин. ул.Краснодонская дом 27- вышел из строя вводной АВ на опоре (отгорела одна фаза на АВ), установили перемычку.

- 26.02.2023 в 23час.20 мин. до 23 час.50 мин. ул.Проезд С.Батыра, дом 22 заменили зажим на фасаде.

- 26.02.2023 в 23час.50 мин. до 0 час.20мин., ул.Кольцо Шевченко,7 закрепили слетевший провод с изолятора на фасаде.

- 27.02.2023 в 2 час.20 мин. до 3 час.35 мин. ТП-022 РУ-0.4кВ заменили ПН-100.

- 27.02.2023 в 2 час.28 мин. ул. Проезд Пионерской,7 выезд по заявке пожарной охраны, неисправность у потребителя, сгорел провод на духовой шкаф,                      до  2 час.53 мин.

- 27.02.2023 в 5 час.50 мин. до 6 час.25 мин.,  ул. Комсомольская  дом 28 - устранили слабый контакт на фасаде.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05