Сведения «05» с 3 по 11 октября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 3 заявки

- 03.10.2022г в 20час. 21мин. из-за выхода из строя КЛ-6 кВ ф.12-29/ПС-12, произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ  ф.12-29. Без электроэнергии остались потребители  ул.Каратова, ул.Ленина 67-81, ул.9 января. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 21час. 37мин.

- 11.10.2022г в 16час. 45мин. из-за выхода из строя РВО-6кВ  на ТП-119 ф.11-08, произошло аварийное отключение ф.11-08. Без электроэнергии остались потребители  ул.Вокзальная, ул.Железнодорожников, промзона р-на завода НПП «БАСЭТ». Электроснабжение было восстановлено в 17час. 20мин.

- 11.10.2022г в 20час. 30мин. из-за выхода из строя КЛ-6 кВ 063/ф.04-33, произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ  ф.04-33. Без электроэнергии остались  потребители  ул.Комсомольская, Чапаева, Девонская, Герцена. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 21час. 21мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 5 случаев

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05