Сводка «05» с 6 июня по 13 июня 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 6 заявок.

1) 7.06.2022 в 10час. 40мин.  из-за схлеста проводов ВЛ-0,4кВ отключилась ЛЭП  ф.Кооперативная от ТП-176. Без электроэнергии остались потребители ул. Кооперативная. Электроснабжение было восстановлено в 10час. 52мин.

2) 7.06.2022 в 15час. 15мин.  из-за выхода из строя КЛ-0,4кВ  по  ул. Леонида Леонидова дом 30 (кабель обесточен, на балансе потребителя)  от ТП-214. Без электроэнергии остались потребители ул.№3 в 36мкр.  Электроснабжение было восстановлено в 15час. 30мин.

3) 8.06.2022 в 4час. 52мин. из-за падения дерева на провода  ВЛ-10кВ ф.70-17/ТХМ (ЛЭП на балансе ООО «Туймазыхиммаш»), отключился ф.70-17. Без электроэнергии остались потребители п.Спутник: ул. Машиностроителей, Белоглазова, Уфимская, Российская, Гаяза Исхаки, Спартак парк, Биатлонный комплекс. Электроснабжение было восстановлено в 6час. 13мин.

4) 08.06.2022 в 12час. 40мин.  из-за аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.28-01           (ЛЭП-6кВ в управлении СЦЭ  "Башнефть Добыча"). Без электроэнергии остались потребители от ТП-065(Аэропорт). Электроснабжение восстановлено в 13час. 21мин.

5) 09.06.2022 в 9час. 25мин. для определения ОЗЗ на ПС-28 кратковременно отключали ВЛ-6 кВ ф.28-03 (ЛЭП-6кВ в управлении "Башнефть Добыча"). Без электроэнергии остались потребители от ТП-187 (ул. Крупская, Ломоносова, Строительная). Электроснабжение восстановлено в 9час. 27мин.

6)  09.06.2022 в 14час. 07мин. из-за выхода из строя опорного изолятора в РУ-0,4кВ от ТП-146 (РУ-0,4 кВ на балансе ГУП «ОКВК»РБ), аварийно отключился                   ВВ РП-8/ф.45-05 (сработала РЗ в РП-8). Без электроэнергии остались очистные сооружения  «ОКВК» ввод №2  ТП-145(2), ТП-146(2). Электроснабжение было переведено на резервный источник в 14час.32мин.

7) 13.06.2022 в 13час. 04мин. из-за выхода из строя КЛ-10 кВ РП-10/042 аварийно отключился ф.70-11. Без электроэнергии остались часть жителей 29 мкр, 34мкр. ввод №2. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 13час. 55мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 6 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05