Сведения «05» с 2 мая по 9 мая 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 4 заявки

- 06.05.2023г. в 15час. 14мин. аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.28-29 (линия на балансе СЦЭЭ «Башнефть-Добыча»), без электроэнергии остались потребители п.Радужный. Электроснабжение было восстановлено в 16час. 00мин.

- 08.05.2023г. в 18час. 19мин. для определения однофазного замыкания на землю отключили ЛЭП-6кВ  ф.04-33, без электроэнергии остались потребители район  Дворца спорта. Электроснабжение было восстановлено в 18час. 35мин.

- 08.05.2023г. в 18час. 21мин. при производстве  несогласованных земляных работ по ул.Гаражная 5 повредили КЛ-6кВ ф.04-28/05, аварийно отключился ф.04-28, без электроэнергии остались потребители ул.Герцена,  Пугачева, Нефтяников, Чапаева. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 18час. 56мин.

- 08.05.2023г. в 19час. 12мин. при производстве  несогласованных земляных работ по ул.Рахимьяна Насырова дом 10 повредили КЛ-10кВ на ТП-245, аварийно отключился ф.70-21, без электроэнергии остались потребители 38 мкр. Электроснабжение 38мкр., было переведено на резервный источник  в 19час. 45мин., ТП-245 от которого присоединены дома по ул.Рахимьяна Насырова, 10-14, ввели в работу в 23час. 58мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 4 случая

- 04.05.2023г в 21час 10мин, ул.С.Кольцо, 161 заменили прокалывающий зажим, до 21час. 40мин.

- 06.05.2023г в 8час 25мин, ул.Назарова, 37 неисправность у потребителя, до 8час. 53мин.

- 06.05.2023г в 20час 10мин, ул.Майская, 8/1 неисправность у потребителя, до 20час. 50мин.

- 07.05.2023г в 13час 15мин, ул.Назарова, 37 устранили слабый контакт на фасаде, до 13час. 30мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05