Сведения «05» с 11 по 17 апреля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные) - 4 заявки.

1) 11.04.2022г в 12час. 56мин. из-за выхода из строя кабельной муфты 10 кВ

ф.535/70-17 (КЛ на балансе потребителя), произошло аварийное отключение ф.70-17. Без электроэнергии остались потребители пос. Спутник: ул. Российская, Шаймуратова, Машиностроителей, Акмуллы, Белоглазова, Уфимская, СОК «Спартак» Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 14час. 02мин.

2) 14.04.2022г в 19час. 10мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.ТП-180/Т-1, без электроэнергии остались потребители 28мкр: ж/д№7, 17. Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 19час. 32мин.

3) 16.04.2022г в 3час. 20мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.025/138 (однофазное замыкание на землю, далее по тексту ОЗЗ), для поиска ОЗЗ  отключали потребителей ЛЭП-6кВ ф.11-47, район перекрестка улиц Садовое кольцо и проспект Ленина. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 4час 10мин.

4) 17.04.22г для поиска ОЗЗ на ПС-110кВ  «Заитово» 1с.ш. кратковременно (менее 1мин.) отключали ЛЭП-6кВ  ф.12-08, ф.12-33, ф.12-34 (потребители мкр. Заитово, мкр. Прометей), после отключения ЛЭП-6кВ однофазное замыкание на ПС-110кВ «Заитово», пропало.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 8 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05