Сводка «05» с 30 мая по 5 июня 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 15 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 2 заявки.

1) 01.06.2022 в 23час. 52мин.  из-за однофазного замыкания на землю КЛ-6кВ ЦРП "Таргин"/169(2),  аварийно отключалась ЛЭП-6кВ ф.04-11. Без электроэнергии остались потребители от ТП-33, ТП-109 (ул. Крестьянская, Луговая, Набережная, Новая, Фрунзе, к-цо Комсомольской). Электроснабжение восстановлено 02.06.2022 в 4час. 37мин.

2) 04.06.2022 в 5час. 32мин. из-за выхода из строя штыревых изоляторов на ТП-577 (ЛЭП6-кВ и ТП-577  на балансе потребителя),  аварийно отключилась ЛЭП-6кВ           ф.04-07.  Без электроэнергии остались потребители п.Муллино ул. Отрадная, Совхозная, Гатиатуллина, Кызыл-Тан, Цветочная, Канкаева, Мухиной, Жукова, Гумилева, Нарыш-Тау, Марата (ТП-16шт.). Электроснабжение было восстановлено полностью      в 8час. 43мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 13 случаев.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05