Сведения «05» с 23 по 29 сентября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 14 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 3 заявки:

- 23.09.24г. в 22час. 30мин. произошло отключение  ВВ РП-14/245 (сработала релейная защита), без электроэнергии остались потребители 38мкр ул. Насырова дома  12, 14, 16, 17, 20, 25. Электроснабжение было восстановлено  в 23час. 09мин.

- 25.09.24г. в 08час. 29мин. из-за выхода из строя  ЛР 012А/108/ф.04-07 (сгорел подвижный контакт),  произвели отключение ЛЭП-6кВ  ф.04-07. Без электроэнергии остались потребители мкр. Муллино, санаторий «Толпар», пр. Ленина 8 гостиница Девон ввод .№2. Электроснабжение было переведено на резервный источник                                   в  09час. 05мин.

- 25.09.24г. в 10час. 20мин. при производстве земляных работ была повреждена  КЛ-10кВ ф.042/131, произошло аварийное отключение ЛЭП-10кВ ф.70-11 . Без электроэнергии остались потребители 34 мкр. ввод №2, АЗС Лукойл, ул. Новоселов. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 11час. 14мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 11 случаев:

- 23.09.24г. в 19час 27мин ул. Кооперативная 48 – замена зажима на фасаде, до 20час. 10мин.

- 24.09.24г. в 13час 21мин. ВЛИ-0.4кВ ф.Б.Зарипова от ТП-232 опора 64 – повреждена при зем. Работах. до 14час. 48мин.

- 26.09.24г. в 20час 19мин ул. Ватан 9А – неисправность у потребителя, до 21час. 20мин.

- 26.09.24г. в 22час 30мин ул. Девонская 6 – заменили вышедший из строя АВ50А на 63А в ЩУ, до 22час. 50мин.

- 27.09.24г. в 16час 50мин ул. Малая 2 – неисправность у потребителя, до 17час. 20мин.

- 27.09.24г.  в 22час 00мин ул. Цветочная 27 – замена зажима на фасаде, до 22час. 20мин.

- 28.09.24г.  в 08час 35мин ул. Исхаки 18 – замена АВ в ЩУ, до 08час. 45мин.

- 28.09.24г.  в 20час 10мин ул. Юности 26 – устранение слабого контакта на опоре, до 21час. 00мин.

- 29.09.24г.  в 11час 29мин ул. Нуриманова 44 – устранение слабого контакта в ЩУ, до 12час. 15мин.

- 29.09.24г.  в 17час 31мин ул. Гатиятуллина 53 – неисправность у потребителя, до 18час. 15мин.

- 29.09.24г.  в 20час 10мин ул. Каратова,30А – неисправность у потребителя, до 20час. 33мин.

- За неделю выполнили 6 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05