Сведения «05» с 20 марта  по 26 марта 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям

Внерегламентные отключения (аварийные)- 1 заявка.

- 23.03.2023 в 16 час.09 мин. из-за выхода из строя НТМИ в РП-9 РУ-10кВ, произошло однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) ф.70-54, произвели перевод нагрузки потребителей от РП-9 (Городская больница №2) и ТП-191 (мкр. Муллино ул.Отрадная ) на резервный источник питания. Электроснабжение было восстановлено в 17 час. 03 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случая:

- 21.03.2023г  в 15час.00 мин. ул. Ударная 27/1 выход из строя АВ,                               до 15 час.16 мин.

- 21.03.2023г в 15час. 16 мин, ул. Красноармейская 30А устранение слабого контакта нулевого провода, до 15 час.39 мин.

- 26.03.2023г в 22час 10мин, ул. Ленина 11- выход из строя электросчетчика, до 23час.00 мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05