Сведения «05» с 4 сентября по 10 сентября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) - 4 заявки

- 05.09.23г. в 12час. 34мин. из-за несогласованных зем.работ в районе Мобилона произошло аварийное отключение КВЛ-6 кВ ф.122/ф.04-06 (ф.04-06). Без электроэнергии остались часть потребителей ул.Куйбышева, Луначарского, С.Кольца, Островского. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 13 час. 10мин.

- 07.09.23г. в 10час. 12мин. из-за несогласованных зем.работ в районе Медсанчасти произошло аварийное отключение КЛ-6 кВ ф.РП-5/013А (ф.11-21). Без электроэнергии остались часть потребителей ул.Кувыкина, МСЧ. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 11 час. 24мин.

- 09.09.23г. в 4час. 15мин. а/м ВАЗ 2114 Т155МВ 102 rus совершил наезд на опору ВЛ-0,4 кВ ф.Кооперативная от ТП-049. Без электроэнергии остались  потребители ул.Кооперативная. Электроснабжение было восстановлено в 11 час. 28мин.

- 09.09.23г. в 4час. 59мин. из-за неблагоприятных погодных условий (сильный порыв ветра, дождь) и падения веток на провода произошло аварийное отключение ВВ 012А/108/ф.04-07 от ТП-012А РУ-6кВ. Без электроэнергии остались часть потребителей мкр.Муллино, мкр. Зеленый. Электроснабжение было восстановлено в 10 час. 08мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 6 случаев:

- 04.09.23г. в 15час. 00мин. ул.4 пр. Матросова, 14В- устранили слабый контакт э/ввода на фасаде до 15час. 21мин.

- 05.09.23г. в 9час. 40мин. ул.Гоголя, 104- неисправность у потребителя (отбивает УЗО) до 9час. 50мин.

- 07.09.23г. в 21час. 20мин. ул.Гатиятуллина, 23- устранили слабый контакт TD на фасаде до 21час. 55мин.

- 08.09.23г. в 22час. 47мин. тупик Чеверева, 13- устранили слабый контакт э/ввода на фасаде до 23час. 25мин.

- 09.09.23г. в 15час. 50мин. ул.Майская, 25А – замена вводного АВ до 16час. 15мин.

- 10.09.23г. в 19час. 40мин. ул.Мира, 11- устранили слабый контакт нулевого провода на фасаде до 20час. 14мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05