Сведения «05» с 22 апреля по 1 мая 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 3 заявки:

1) 24.04.24г. в 15час. 24мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф. 138/072, произошло отключение ф.11-39. Без электроэнергии остались потребители 24мкр., ул.Кувыкина. Электроснабжение переведено на резервный источник в 15час. 53мин.

2) 25.04.24г. в 14час. 46мин. из-за вне регламентного отключение 1 с.ш. ПС-511 «Максютово» (на балансе Башкирэнерго) произошло отключение ф.5-11. Без электроэнергии остались потребители ул.Михайлова, ул.Дачная, ул.Алебастровая. Электроснабжение восстановлено в 15час. 36мин.

3) 25.04.24г. в 16час. 15мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.024/033, произошло отключение ф.11-37. Без электроэнергии остались потребители ул.Ленина, ул.Лермонтова, ул.Салава Батыра, улОстровского, ул.Свердлова.  Электроснабжение переведено  на резервный источник в 17час. 14мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 22.04.24г. в 19час 44мин ул.Артема 13Б- устранили слабый контакт на фасаде, до 20час. 00мин.

- 23.04.24г. в 20час 35мин ул.В.Кривошеева 20- заменили сгоревший зажим на опоре, до 21час. 05мин.

- 25.04.24г. в 23час 05мин ул.Матросова 68В- устранили слабый контакт на фасаде, до 23час. 50мин.

- 29.04.24г. в 13час 10мин ул.Транспортная 2- устранили слабый контакт на фасаде, до 14час. 15мин.

- 1.05.24г. в 15час 30мин ул.Цветочная 35- устранили обрыв провода на опоре, до 16час. 10мин.

- 1.05.24г. в 19час 13мин ул.Рябиновая 4 – устранили слабый контакт на опоре, до 20час 02мин.

- 1.05.24г. в 20час 02мин ул Матросова 42 – устранили слабый контакт на фасаде, до 20час. 30мин.

- За неделю выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05