Сведения «05» с 31 октября по 6 ноября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 4

31.10.2022г в 09час. 21мин. из-за наезда на опору ВЛИ-0.4кВ от ТП-038 (ВАЗ 2104 гос. номер В658НТ 102rus), произвели  отключение ТП-038 РУ-0.4кВ ф.2-ой проезд Лазо.  Без электроэнергии остались часть жителей мкр.Туркменево ул. 2проезд Лазо. Электроснабжение было восстановлено  в 12час. 15мин.

02.11.2022г в 10час. 51мин. из-за выхода из строя концевой муфты КЛ-6кВ ф.101/Т-1 произошло аварийное отключение ВВ 070/508 в  ТП-070.  Без электроэнергии остались жители  Кувыкина 26А. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 11час. 30мин.

06.11.2022г в 23час. 43мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.110/113 произошло аварийное отключение ф.11-04.  Без электроэнергии остались  жители  35мкр ввод №2. Электроснабжение было восстановлено в 00час. 42мин.

06.11.2022г в 23час. 44мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.Т-2 на ТП-559 (на балансе «БАСЭТ» произошло аварийное отключение ф.11-08.  Без электроэнергии остались жители ул.Вокзальная, ул.Железнодорожников, предприятие «БАСЭТ».Электроснабжение было восстановлено в 01час. 46мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 7 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05