Сведения «05» с 13 мая по 19 мая 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 17.05.24г. в 11час. 57мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.211/101 произошло отключение ф.11-39/070. Без электроэнергии остались потребители ул.Кувыкина,24 мкр. Электроснабжение переведено на резервный источник в 12час. 38мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:

- 13.05.24г. в 11час 38мин. ТП-012А включили ВВ 012А/108, ВВ 012А/076 до 11час. 53мин.

- 13.05.24г. в 16час 30мин. ТП-067 заменили ПН ф.Гоголя   до 17час. 10мин.

- 14.05.24г. в 21час 05мин. ТП-218 ул.Центральная,114 неисправность у потребителя до 22час. 15мин.

- 14.05.24г. в 23час 25мин. ТП-08 ул.Комсомольская,17А протянули контакты в ВРУ до 00час. 27мин.

- 15.05.24г. в 15час 27мин ул.Совхозная.46А устранили слабый контакт до 15час. 55мин.

- 17.05.24г. в 21час. 30мин. ул.С.Кольцо,303 восстановили обрыв эл.ввода. до 22час 17мин.

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05