Сведения «05» с 15 мая по 21 мая 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 2 заявки

- 19.05.2023г. в 08час. 18мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-10/ф.70-18 произошло аварийное отключение ЛЭП-10кВ ф.70-18, без электроэнергии остались часть жителей мкр. 34, 29 . Электроснабжение было переведено на резервный источник в 08час. 52 мин.

- 21.05.2023г. в 05 час. 38 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.031/024 произошло однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) на ЛЭП – 6кВ ф.04-28. Электроснабжение было восстановлено в 06час. 24 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 1 случай:

1) 21.05.2023г в 16час 51мин отключился АВ 50А на опоре в ЩУ Губкина 7.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05