Сведения «05» с 12 по 18 февраля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 7 случаев:

- 13.02.24г. в 16час 15 мин ТП-048 ф.Каратова левая, заменили ПН 250А фаза «В»,                  до 16час. 18 мин.

- 14.02.24г. в 14час 10 мин ул. Тихая 1,  заменили зажим на фасаде, до 14час. 48мин.

- 14.02.24г. в 15час. 00 мин. ул.Горная, неисправность у потребителя, до 15час. 20 мин.

- 14.02.24г. в 19час. 35 мин. ул. Лугова 5, неисправность у потребителя,                                    до 19час. 56 мин.

- 16.02.24г. в 15час. 56 мин. ул. Р.Нигмати, устранили слабый контакт на вводном АВ                      до 16час. 40мин.

- 17.02.24г. в 04час. 46 мин. для безопасного устранения возгорания по заявке пожарной части (ЕДДС) отключили ф. Гараж ПАТП от ТП-134, до 04час. 48 мин

- 18.02.24г. в 15час. 05мин. ул. Назарова 17, устранили слабый контакт на вводном рубильнике, до 16час. 15мин.

- Выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05